州环评（龙山）〔2025〕5号

湘西自治州生态环境局

关于龙山县人民医院华塘病区建设项目环境影响报告表的批复

龙山县卫生健康局：

你局报来的《龙山县人民医院华塘病区建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及相关资料收悉，经我局研究，批复如下：

一、龙山县人民医院华塘病区建设项目位于龙山县华塘街道办事处团结路125号，总计设置医疗床位99张。项目占地面积9666.72m2，建设内容主要包括如下内容：1、新建住院综合楼和食堂，新建建筑面积11119.1m2，内设急诊、内科、骨科、药房、收费室及住院部，改造建筑面积2057.8m2等，2、相关配套公用辅助设施，包括电力及给排水系统、暖通、消防及改建医疗废水污染防治设施等。项目总投资7914.33万元，其中环保投资24万元，占总投资的0.3%。

二、该项目符合国家产业政策，选址较合理。该项目的建设可满足区域内民众的就医需求，可缓解当地群众就医难、住院难的局面。我局同意该项目按照《报告表》中的地点、规模等开工建设，其《报告表》可作为该项目建设和环境管理的依据。

三、建设单位在项目建设和营运期间必须严格执行环保“三同时”制度，强化环境管理，并着重做好以下工作：

1、项目建设期间应按要求有效落实废气、废水、噪声、固体废弃物污染等相关防治措施，切实保障区域环境质量，避免对外环境及周边居民生产生活环境造成影响。

2、营运期废水处理工作：项目区域内实行清污分流。食堂废水经隔油池预处理、生活污水化粪池预处理、检验废水采取中和法进行预处理后与医疗废水经院内污水处理系统（污水处理站采用“格栅+调节池+混凝沉淀+活性氧消毒”工艺）处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准后排入龙山县螺蛳滩污水处理厂收集管网并经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入酉水河。严格落实项目污水处理、医废暂存等重点区域分区防渗措施，有效降低对区域内地下水和土壤环境的影响。

3、营运期废气的污染治理：污水处理站为地埋式并对池体密闭加盖，臭气等废气排放须达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值；食堂安装油烟净化装置，食堂油烟经处理达《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18438-2001）限值经油烟管道楼顶排放；院区内日常诊疗产生的消毒、煎药等异味采取有效的通风措施，以降低其对环境的影响。

4、营运期固体废物处置工作：医疗废物应严格按国家《医疗废物管理条例》的要求及时转运妥善处理。医疗废物、废药品、污水处理站污泥等危险废物送有相关处理资质的单位处置，实行危险废物转运联单制度；未被病人血液、体液、排泄物污染的一次性废输液瓶（袋）经收集后定期交由有资质的单位处置；其它办公生活垃圾、中药渣等一般固体废物统一收集后由城市环卫部门处置。严格按照规范标准要求建设医疗废物暂存设施，医疗废物不得与其他固废、生活垃圾混装和处置；强化医疗废物及其他危废的暂存、转运管理，不得在暂存、转运过程中造成二次污染。

5、加强声环境管理，合理布设水泵、风机等高噪声设备，并采取隔声、减震等措施，确保院界噪声达标，避免产生环境纠纷。

6、加强环境管理和环境风险预防工作。严格执行排污许可管理相关制度，在竣工投入生产前须依法取得排污许可，运行期间做到持证排污、按证排污；建立健全环保管理机构和制度，明确专人管理；强化医院医疗废水环境监测和医院污水处理站等日常规范化环境管理工作，完善相关管理台账，确保环保设施的正常运行。按要求建设事故应急池，积极做好项目区域环境风险预防及应急管理相关工作，确保环境风险可控。

7、污染物总量控制。该项目总量控制指标核定为COD：0.388t/a、NH3-N：0.039t/a。

四、严格执行建设项目环境影响评价管理制度，建设项目环境影响报告表经批准后，该项目的性质、地点、规模、生产工艺和生态环境保护措施发生重大变动的，应按程序重新报批环境影响评价文件；自建设项目环境影响报告表批准之日起，超过五年方决定开工建设的，应按程序重新报批环境影响评价文件。

五、该项目竣工后，必须按规定程序自行组织竣工环境保护验收并在生态环境部管理平台备案。

六、该项目建设期间的“三同时”执行情况的检查和营运后的日常环境监管工作由湘西州龙山生态环境保护综合行政执法大队具体负责。

湘西自治州生态环境局

2025年7月15日

湘西自治州生态环境局龙山分局	     2025年7月15日印发