目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	10

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	28

四、主要环境影响和保护措施	38

五、环境保护措施监督检查清单	63

六、结论	65

七．地表水专项评价	67

# 附图、附件

# 附图1 地理位置图

# 附图2 项目与排污口相对位置关系图

# 附图3 环境保护目标图

# 附图4 项目水系图和与国控省控断面相对位置关系图

# 附图5 项目检测布点图

# 附图6 项目纳污范围图

# 附图7 项目用地规划图

# 附图8 项目现状照片

# 附图9 项目平面布置图

# 附图10 项目下游污染源分布图

# 附图11 项目水功能区划图

# 附图12 项目三区三线查询截图

# 附图13 项目管网铺设图

# 附图14 项目入河排污口论证范围图

# 附件1 委托书

# 附件2 用地审查意见

# 附件3 立项批复

# 附件4 项目检测报告

# 附件5 项目政府会议纪要

# 附件6 项目可研批复

# 附件7 专家意见

# 附件8 专家签到表

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 龙山县城区污水处理设施提质增效工程-高铁新区污水处理设施建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2302-433130-04-05-480178 |  |  |
| 建设单位联系人 | 黎明 | 联系方式 | 13574337938 |
| 建设地点 | 龙山县高铁新区 |  |  |
| 地理坐标 | 经度：E109°27′32.205″，N29°28′47.010″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 污水处理及其再生利用[D4620] | 建设项目 行业类别 | 四十三、水的生产和供应业 95污水处理及其再生利用，新建、扩建日处理10万吨以下500吨及以上城乡污水处理的 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 龙山县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 龙发改环资[2023]3号 |
| 总投资（万元） | 9078.28 | 环保投资（万元） | 702 |
| 环保投资占比（%） | 100 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 27057.35 |
| 专项评价设置情况 | 本项目废水经处理后排入果利河，属于新增废水直排的污水集中处理厂，因此需设置地表水专项 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 产业政策符合性分析 - 本项目为龙山县高铁新城片区处理厂项目，属于城市基础设施建设，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，属于四十二、环境保护与资源节约综合利用，为鼓励类建设项目。因此，项目的建设符合国家当前的产业政策。 2、与“三线一单”要求相符性分析 （1）与原环保部（环评[2016]150号）“三线一单”符合性分析 根据原环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）中“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项且环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量”的要求，本项且结合生态环境部关于“三线一单”要求进行判定。 ①生态保护红线 本项目位于龙山县高铁新城范围内，根据龙山县自然资源局出具的项目用地预审意见可知属于城镇建设用地，根据本项目在龙山县自然资源局三区三线核准结果可知项目不在龙山县生态保护红线区范围内，详见附图。 ②环境质量底线 本项目附近地表水环境、环境空气、声环境质量均能满足相应的标准要求。根据环境影响分析，若能依照本环评要求的措施合理处置各项污染物，则本项目各项污染物不会改变项目所在区域环境质量等级，因此本项目的建设符合环境质量底线要求。 ③资源利用上线 本区域内已铺设自来水管网且水源充足，生产和生活用水均使用自来水；能源主要电网供电系统，属于清洁能源；项目不占用基本农田，土地资源消耗符合要求。 因此，项目资源利用满足要求。 ④环境准入负面清单 项目为城镇污水处理项目，根据国家发展改革委、商务部印发《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号），本项目不属于禁止准入类项目。 （2）与湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见符合性分析 根据湖南省环境管控单元图，本项且选址所在地属于优先保护单元。项目与湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见符合性分析对照表见下表： 表1-1 本项目与湖南省人民政府关于实施“三线一单” 生态环境分区管控的意见对照表 湖南省人民政府关于实施“三线一单” 生态环境分区管控的意见; 本项目; 符合性. 优先保护单元生态环境总体管控要求; 生态空间; 生态保护红线; 生态空间范围内具真特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域; 本项且不属于龙山县生态保护红线范围，项目地范围内无具有特殊生态功能和必须强制保护的区域，符合生态保护红线要求; 符合. 一般生态空间; 除生态保护红线以外，需要加强生态保护的各类区域; 本项目不涉及; 符合. 大气环境优先保护区; 环境空气一类功能区; 项目所在地为二类环境空气质量功能区; 符合. 水环境优先保护区; 饮用水水源保护区所在水环境优先保护区域; 不涉及; 符合. 水产种质资源保护区、所在水环境优先保护区域; 不涉及; 符合. 湿地公园所在水环境优先保护区域; 不涉及; 符合. 江河源头所在水环境优先保护区域; 不涉及; 符合. 农用地优先保护区; 永久基本农田区域; 不涉及; 符合. 综上，评价认为本项目在严格落实工程设计及评价要求的各种污染防治及管理措施后，项目符合湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见中有关要求。 （3）与湘西州“三线一单”符合性分析 本项目与湘西自治州人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见相符性见下表： 表1-2 本项目与湘西州“三线一单”生态环境分区管控的意见对照表 湘西州“三线一单”生态环境分区管控的意见; 本项目; 符合性. 基本原则; 保护优先; 生态保护红线; 落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线硬约束，推动形成绿色发展方式和生活方式，筑牢生态安全屏障，促进环境质量持续改善。服务发展。协调好生态环境保护与经济社会发展的关系“三线一单”与国土空间规划的关系，促进经济高质量发展和精准脱贫质量提升。; 本项且选址位于湘西州龙山县高铁新城片区，属于城镇建设范围内，不属于龙山县生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求，区域环境空气质量、声环境质量、地表水均满足环境质量标准要求; 符合. 分区管控; 管控单元划分; 我州共划定环境管控单元59个，其中：优先保护单元21个，面积占全州国土面积的46.22%；重点管控单元21个（含9家省级产业园区），面积占比为16.30%；一般管控单元17个，面积占比为37.48%。; 本项目位于优先保护单元内; 符合. 总体管控要求; 严禁高耗能、高排放等产业转入，提高水源通养能力保护森林生态系统。; 本项目为城镇污水集中处置项目，不属于高耗能、高排放产业; 符合. 优先保护单元应依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，在功能受损的优先保护单元优先开展生态态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。; 本项目位于优先保护单元内，本项目为城镇污水集中处置项目，不属于大规模、高强度的工业和城镇建设项目。项目所在区域不属于功能受损的优先保护单元。项目产生污染较少，建设单位在落实本环评提出的污染防治措施后污染物能够实现达标排放，项目符合湘西州“三线一单”分区管控要求。; 符合. 表1-3 本项目与《湘西自治州环境管控单元龙山县 生态环境准入清单》符合性分析 环境管控单元编码; 行政区划; 单元 分类; 单元面积（km2）; 涉及乡镇 （街道）; 主体功能定位; 经济产业布局. ZH43312310002; 湖南省湘西州龙山县; 优先保护单元; 290.05; 兴隆街道; 国家重点生态功能区; 农业，旅游业等. 主要属性; ：生态保护红线(生物多样性维护/水土保持/水土流失/水源涵养/石漠化)/一般生态空间(地质公园/生物多样性维护/石漠化敏感区/水土保持/水土流失/水源涵养)；水环境优先保护区/水环境一般管控区;大气环境优先保护区/大气环境一般管控区；农用地优先保护区/其他土壤重点管控区(市县级采矿权)/土壤污染风险一般管控区;州级属性：水环境优先保护区. 管控维度; 管控要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; （1.1）产业准入应符合《龙山县产业准入负面清单》，畜禽养殖产业布局应符合 《龙山县畜禽养殖禁养区调整方案》。 （1.2）协调好矿产开发与风景名胜区保护的关系，避免矿区占用风景名胜区范围。; 项目不属于畜禽养殖产业，项目不涉及矿区以及风景名胜区; 符合. 污染物排放管控; （2.1）完善集镇生活污水收集处理设施，实现污水达标排放。 （2.2）完善生活垃圾收集转运设施，禁止露天焚烧垃圾。 （2.3）整顿露天矿山开采加工行业，加强生态修复。; 本项目为收集高铁新城生活污水，且废水可以做到达标排放; 符合. 环境风险防控; （3.1）可能发生突发环境事件的工矿企业应按相关要求编制并实施突发环境事件应急预案，认真落实各项环境风险事故防范措施。; 项目应按照相关规范要求编制应急预案; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）按湖南省生态环境总体管控要求、湘西自治州生态环境管控基本要求中相关规定执行。; 根据前文分析，项目符合。; 符合. 本项且选址位于湘西州龙山县高铁新区，属于城镇建设范围内，不属于龙山县生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求，区域环境空气质量、声环境质量、地表水均满足环境质量标准要求；本项目为城镇污水集中处置项目，在采取了本环评提出的环保防治措施后，项且的实施不会突破区域环境质量底线；所用能源主要为天然气、电能，符合资源利用上线要求，基本落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线硬约束，同时本项且不属于高耗能、高排放产业，根据湖南省环境管控单元图，本项且选址所在地属于优先保护单元，项目属于城镇污水集中处置项目，项目产生污染较少，建设单位在落实本环评提出的污染防治措施后污染物能够实现达标排放，项目符合湘西州三线一单分区管控要求。 综上，本项目总体上能够符合“三线一单”的管理要求。 3、选址合理性分析 （1）选址原则 厂址确定应满足如下原则： ①符合城镇总体规划，充分考虑区内地形、功能分区、道路规划与防洪要求等因素。 ②厂址不应设在雨季易受水淹的低洼处，靠近水体的处理厂，要考虑不受洪水威胁，厂址应尽量设在地形、地质条件好的地方。 ③厂址与城镇污水收集系统的总体布局相配套。尽量选择区域较低点，充分利用重力流收集城镇污水。 ④土地利用价值低，尽量少占或不占农田耕地。 ⑤最好选择在城市主导方向的下风向，尽可能避开居民点和其它环境敏感的建筑，有一定的卫生防护距离。 ⑥厂址选择应考虑近远期结合，根据区域水质、水量特点，预留发展用地。 ⑦有方便的交通、运输、水电条件。 ⑧在城镇的下游，尽量与受纳水体靠近，便于排水。 对照污水处理厂选址原则，本项目选址合理性分析见表1-4。 表1-4 污水处理厂选址合理性分析 序号; 选址原则; 污水处理厂选址; 符合性. 1; 须符合规划; 本项目位于龙山县高铁新区，根据龙山县自然资源局出具的用地预审意见，属于建设用地。; 符合. 2; 应不受洪水威胁，地形、地质条件好; 本项目直线距离果利河2km，距离东侧的杨立沟100米，厂址标高高于杨立沟标高，高于洪水位，不受洪水影响。根据现场踏勘，厂址附近未见滑坡、崩塌、泥石流、移动沙丘等不良工程现象，厂区内底层无褶皱、断裂和大破碎等地质构造现象。地质构造稳定; 符合. 3; 便于收集废水; 本项目纳污范围为高铁新城片区规划范围内的生活污水，纳污区域主要坡向为北向南，厂址选择在高铁新城片区南侧，便于废水重力自流进入污水处理厂; 符合. 4; 尽量少占或不占农田耕地; 项目占地为慌地，不占用基本农田等禁止开发用地; 符合. 5; 最好选择在城市主导方向的下风向，尽可能避开居民点和其它环境敏感的建筑，有一定的卫生防护距离。; 常年主导风向为西南、东南风，本项目位于龙山县县城东北侧，位于常年主导风向的侧风向；项目厂址所在地最近敏感点位于西侧200米岩子坡，东侧200米的胡家院子处，均有山体阻隔，本项目污水处理设施布置在厂区的中部，远离居民; 符合. 6; 有方便的交通、运输、水电条件; 项目位于规划区，可接入市政水电; 符合. 7; 便于排水; 本项目距离果利河直线距离2km，尾水拟通过专管排入果利河，根据入河排污可论证结果可知，果利河具备水环境容量，可以接纳本项目的废水，项目入河排污口设置可行，所需建设的尾水管长度约2.14km，工程建设难度及造价均可接受; 符合. 由上表可知，本项目与污水处理厂选址原则相符合。 （2）从环境影响角度对选址的可行性分析 本项目选址区域场地平坦，大气扩散条件好，恶臭通过密封收集经生物除臭设施处理后达标排放，加强管理等措施对区域环境空气影响不大。项目厂址所在地位于县城的东北侧，位于常年主导风西南、东南侧风向，周边环境敏感点受本项目恶臭及噪声影响较小。 本项目尾水排入果利河，主要水体功能为农业用水区，排污口下游10km范围内无饮用水源保护区和饮用水取水口，不涉及鱼类的“三通一道”，根据水环境预测分析，本项目尾水排入果利河后在排口下游的CODcr、氨氮预测浓度能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准预留10%安全余量后的标准限值要求，因此，项目尾水排放对果利河水质影响不大。 综上所述，本项目选址符合污水处理厂选址原则，在严格落实各项污染防治措施的前提下，营运期对周围环境影响不大。从环境影响角度分析，本项目选址可行。 4、与《龙山县国土空间总体规划（2021-2035）》符合性分析 根据规划中：四、市政基础设施布局可知排水工程规划：现状民安污水处理厂、状螺蛳滩污水处理厂、现状工业集中区污三座污水处理厂根据污水增长情况进行扩容，新建高铁区域污水处理厂及污水管网收集等污水处理设施。城市生活污水集中收集率达到 70%以上，县城污水处理率达到 97%以上，城市污泥无害化处置率达到 93%以上。 根据《龙山县国土空间总体规划（2021-2035）》，龙山县高铁新城片区将会是重点发展区域，在高铁片区内设置污水处理厂一座。本项目属于规划内的污水处理厂建设，符合《龙山县国土空间总体规划（2021-2035）》的要求。 5、与《龙山县主城区排水工程专项规划》符合性分析 龙山县现有主城区排水工程专项规划，根据规划可知，根龙山县规划范围内的地形地势、水系分布情况及现有管路情况，龙山县规划区域分成三个纳污系统：民安污水处理厂纳污系统、螺蛳滩污水处理厂纳污系统和工业园污水处理厂纳污系统；其中，民安污水处理厂纳污范围包括民安老城区、城东片区和高铁片区东部，螺蛳滩污水处理厂纳污范围包括华塘片区和高铁片区西部，工业园污水处理厂纳污范围为工业园区。排水体制新建采用完全的分流制排水体制，城区改造为雨污分流制。 本项目位于高铁新区，不属于主城区范围内，不在规划范围内的污水处理厂，本项目为新建污水处理厂，采用完全的分流排水体制，与《龙山县主城区排水工程专项规划》不冲突。 6、湘西自治州“十四五”生态环境保护规划的符合性分析 根据“十四五”总体目标：到2025年，生产生活方式绿色转型成效显著，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，主要污染物排放总量持续减少，生态环境质量持续改善，突出生态环境问题加快解决，重大生态环境风险基本化解，生态安全屏障更加牢固，城乡人居环境明显改善，生态环境治理体系和治理能力现代化水平明显增强，实现“天蓝、地绿、水净”的生态环境面貌，美丽湘西建设取得明显成效。 本项目的建设使高铁新区主要水污染物排放总量减少，有效的改善高铁新区地表水环境质量和人居环境。项目建设符合湘西自治州“十四五”生态环境保护规划要求。 7、平面布局合理性分析 污水处理厂占地面积约27057.35m2，厂区内主要分管理区、生产区、辅助生产区、除臭区。管理区包含综合楼，位于厂区西南侧。生产区包括预处理区、二级生化污水处理区、污水深度处理区、污泥处理区，位于厂区中部。辅助生产区包含鼓风机房、危废间及配电间，位于厂区西北侧。除臭区位于厂区东侧，厂区入口在厂区西北侧，进场道路与厂区北侧道路相接，便于对外联系。污水进口管道设置于厂区东北侧，进厂后进入生产区预处理系统，经生化处理系统工艺深度处理、紫外消毒后从厂区东侧侧经排放管排入果利河。具体可见附图。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 高铁新城片区现状建成区面积约1.5平方公里，常住人口约2万人。主要为老城区功能的拓展区域，该片区未设置有集中式污水处理设施和纳污管网，生活污水未经集中处理便直接排入周围地表水体，对区域地表水环境造成一定影响。 为进一步保护高铁新区及周边地表水环境，龙山县住房和城乡建设局拟在龙山县高铁新区建设一生活污水处理厂及配套管网用于收集高铁新城片区的生活污水。龙山县城区污水处理设施提质增效工程-高铁新区污水处理设施建设项目配套污水主管网12770米，处理规模为近期（2028年）1.5万m3/d，远期（2035年）2.5万m3/d。近期处理工艺为A2O工艺（粗格栅—细格栅、旋流沉砂池—水解酸化—AAO好氧厌氧池—二沉池—高效沉淀池—滤布滤池—紫外消毒），项目估算总投资为9078.28万元。本次环评只包含近期1.5万m3/d，土建工程按远期建设。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），“四十三、水的生产和供应—95.污水处理及其再生利用—新建、扩建日处理 10 万吨以下500 吨以上城乡污水处理的”需编制环境影响报告表，高铁新区污水处理厂为新建项目，建设规模为1.5万m3/d，应编制环境影响报告表。 为推进项目顺利进行，龙山县住房和城乡建设局委托湖南子江环境科技有限公司开展环境影响评价工作，接受委托后，湖南子江环境科技有限公司环评技术员按照有关环保的法律法规和技术导则要求，通过现场勘测、收集资料、分析评价，在建设方提供的有关文件资料的基础上，编制了《龙山县城区污水处理设施提质增效工程-高铁新区污水处理设施建设项目环境影响报告表》。 2、项目建设内容及组成 （1）建设内容 - 污水处理厂工程： - 项目配套污水主管网12770米，处理规模为近期（2028年）1.5万m3/d，远期（2035 年）2.5万m3/d，处理工艺为A2O工艺（粗格栅—细格栅、旋流沉砂池—水解酸化—AAO好氧厌氧池—二沉池—高效沉淀池—滤布滤池—紫外消毒）。本次环评只包含近期1.5万m3/d，土建工程按远期建设，主体工艺设备安装按近期规模安装。项目总占地27057.35m2，征地按远期一次征收到位。 - 主要建设构筑物粗格栅及提升泵站1座，细格栅及旋流沉砂池1座，AAO生化池2座，二沉池2座，污泥泵站1座，高效沉淀池1座，滤布滤池1座，紫外消毒1座，出水在线监测间，鼓风机房、配电间、危废间及机修间1座，污泥浓缩池2座，污泥均衡池1座，污泥脱水车间1座、加药间1座，进水在线检测间1座，生物除臭1座，传达室1座占地面积19.8m2，综合楼1座占地面积459.0m2。 （2）项目组成 项目工程组成见下表： 表2-1 项目工程组成表 项目组成; 规模; 备注. 主体工程; 处理规模; 1.5万m3/d; 新建（近期）. 处理工艺; A2O 工艺; 新建. 主要构建物; 粗格栅及提升泵站（1座）; 土建及设备规模按2.5万m³/d. 细格栅及旋流沉砂池（1座）; 土建及设备规模按2.5万m³/d. AAO生化池（2座）; 单座土建及设备规模按0.75万m³/d. 二沉池（2座）; 单座土建及设备规模按0.75万m³/d. 污泥泵站（1座）; 土建及设备规模按1.5万m³/d. 高效沉淀池（1座）; 土建及设备规模按1.5万m³/d. 滤布滤池（1座）; 土建及设备规模按1.5万m³/d. 紫外消毒及回用水池（1座）; 设备规模按1.5万m³/d. 出水在线监测间（1座）; 土建规模2.5万m³/d，设备规模按1.5万m³/d. 鼓风机房、配电间、危废间及机修间（1座）; 土建规模2.5万m³/d，设备规模按1.5万m³/d. 污泥浓缩池（2座）; 单座土建及设备规模按1.25万m³/d. 污泥均衡池（1座）; 土建及设备规模按2.5万m³/d. 污泥脱水车间1座）; 土建规模2.5万m³/d，设备规模按1.5万m³/d. 加药间（1座）; 土建规模2.5万m³/d，设备规模按1.5万m³/d. 进水在线检测间（1座）; 土建及设备规模按2.5万m³/d. 配套管网; 配套污水管网主干管12770m; 新建. 尾水排水管2.14km; 新建. 辅助工程; 综合楼; 综合楼3F，占地面积459.0㎡，建筑面积 1400.22m2，包含办公、会议、中控室、化验室、食堂; 新建. 传达室; 占地面积19.8㎡; 新建. 公用工程; 供水; 由市政供水管网供给，厂区供水管采用DN100的给水管道，经水表井后供消防、生产和生活用水管共用; 新建. 排水; 厂区排水经消毒后，从消毒池引出约2.14kmDN800排水管引至果利河; 新建. 供电; 市政电网; 新建. 停车位; 3个; 新建. 采暖及制冷; 由分体式空调供暖、制冷; 新建. 环保工程; 恶臭处理; 生物除臭（1座），绿化吸收，加盖密封，污泥及时清运; 土建规模2.5万m³/d，设备规模按1.5万m³/d. 污水处理; 出水在线监测间，进入污水处理系统达标排放，设置在线监控并联网，对排污口进行规范化设置; 新建. 噪声治理; 操作间采用密闭隔声设计；污泥泵等设备均布置于泵房内；鼓风机安装减震器与隔声罩、降低噪声；设置保护林带，绿化降噪; 新建. 固废处理; 污泥脱水车间1座，危废暂存间1座，过滤/污泥处理一体机脱水后外运焚烧发电；生活垃圾由环卫部门清运；危险废物交由有资质单位处理; 新建. 管道工程： 项目（一期）纳污范围为石羔镇、龙山北站、龙山产业园均为生活污水，高铁新区配套建设污水收集管网约12.77km，污水入户管约5.09km，高铁新城污水处理厂配套尾水排放管2.14km，尾水采用重力自排，排放水位按523.00m控制。工程服务区域的排水体制为雨污分流制。 项目管道施工方案如下： 管线工程管道施工方法的选择涉及到管线铺设地段的地形、地质、管道埋深和管线穿越地带的建（构）筑物的分布等诸多因素。一般情况下常采用开槽埋设管道的施工办法。但在已建成区域建筑密集区、管道埋深较大路段以及穿越河流或局部低洼地带的管线需采用特殊施工方案，本工程的管线工程结构施工中拟采取如下技术措施： ①一般情况下采用开槽施工；②管道埋深大，开沟槽施工困难的，采用顶管施工。 开沟槽埋管主要用于场地地势开阔，周边无民房或民房稀少。本项目一般情况均采用开槽施工。 （1）管线沟槽土方开挖 沟槽开挖施工方法：沟槽土方开挖采用1m³反铲履带式挖掘机挖土，土方堆积在沟槽一侧。 沟侧弃土不能堆填太高，以免造成沟槽边坡失稳。弃土堆距沟槽边缘距离应保证 2m 以上。为了减少堆土对沟槽的侧压力，也可将能作建设场地填土使用的多余土方运至低洼地区作平整场地使用。 （2）沟槽开挖与回填 填土从场地最低处开始，有坑先填，在水平分层整片回填辗压（或夯实）。管道两侧回填土压实度达到90%以上，管顶0.5m以内不宜用机械辗压，管顶0.5m 以上回填土压实度应不大于85%，表层土用腐殖土覆盖复垦。 （3）根据项目管网分布图，项目管道不涉及跨河跨桥，不涉水施工。 表2-2 高铁新城片区污水管网工程 序号; 名称; 规格（mm）; 单位; 数量; 材料; 备注. 1; 玻璃钢夹砂管SN10; DN400; m; 3100; 塑料; 覆土2m. 2; 玻璃钢夹砂管SN10; DN500; m; 6900; 塑料; 覆土2m. 3; 玻璃钢夹砂管SN10; DN600; m; 1730; 塑料; 覆土2.2m. 4; 玻璃钢夹砂管SN10; DN800; m; 390; 塑料; 覆土2.5m. 5; 玻璃钢夹砂管SN10; DN1000; m; 650; 塑料; 覆土2.8m. 污水干管总计; m; 12770; 塑料; /. 6; 污水检查井; Φ1800; 座; 50; 钢筋混凝土; /. 7; UPVC接户支管; DN110; m; 5090; 塑料; 埋深1m. 8; 玻璃钢夹砂管SN10（尾水管道）; DN800; m; 2140; 塑料; 覆土2.5m. 表2-3 主要经济技术指标表 序号; 项目; 一期. 1; 红线面积; 27057.35m²; 40.59亩. 3; 构（建）筑物占地面积; 7071.3m²; 10.61亩. 4; 道路广场占地面积; 4763.13m²; 7.14亩. 5; 远期预留面积; 7687.76m²; 11.53亩. 6; 绿地面积; 7535.16m²; 11.31亩. 7; 厂区建筑面积; 3560.92m²; /. 8; 容积率; 0.132%; /. 9; 绿地率; 27.85%; /. 10; 围墙长度; 650m; /. 11; 挖方量; 17500.00m³; /. 填方量; 12538.00m³; /. 3、污水量预测 高铁新城污水处理厂主要处理高铁新城片区居民生活污水，根据调研，依据县城人口调查数据显示，目前高铁新城片区常住人口约2.0万人，新城区目前正在大力发展中，考虑目前人口发展态势，预测高铁新城片区2028年人口约6.0万人，2035年人口约10万人。 根据《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016），龙山县属于规划Ⅱ型小城市，取龙山县城平均日综合生活用水量指标如下： 2028年：220L/（cap·d）；2035年：230L/（cap·d）。按照《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017），近远期污水排放系数取0.90，近期市政管网收集率按90%考虑，远期市政管网收集率按95%考虑，地下水入渗率取15%。则高铁新城片区预测近期（2028年）生活污水量为1.23万m³/d，远期（2035年）生活污水量为2.26万m³/d。 根据上述污水量预测及项目可研及初步设计文件， 近期污水处理规模如下表所示： 表2-4 污水厂建设规模 人口数量（人）; 预测污水量近期 （万m3/d）; 污水厂处理规模 （万m3/d）. 60000; 1.23; 1.5. 100000; 2.26; 2.5. 4、设计进出水水质 根据项目可研报告可知，项目不接受高铁新区工业废水，本项目收纳废水为生活污水，根据湖南省生态环境厅湘环函[2019]33号公告，湖南省县级以上新建城镇污水处理厂涉及生态环境敏感区内新建的城镇污水处理厂，主要水污染物排放按《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T 1546-2018）表1一级标准执行，其他区域新建污水处理厂，其主要水污染物按《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T 1546-2018）表1二级标准执行，其余指标按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准执行，本项目出水水质中COD、NH3-N、TP、TN按《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T 1546-2018）表1二级标准执行，其余指标按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准执行。污水处理厂进出水水质见下表： 表2-5 污水处理厂进出水水质（单位：除pH、大肠杆菌外均为mg/L） 项目; CODCr; BOD5; SS; TN; NH3-N; TP; pH; 大肠杆菌数. 进水; 250; 130; 180; 40; 30; 3.5; -; -. 出水; ≤40; ≤10; ≤10; ≤15; ≤3（5）; ≤0.5; 6-9; 10000个/升. 5、主要污水处理构筑物设计参数及相关设备 项目主要污水处理构筑物设计参数及相关设备见下表： 表2-6 主要污水处理构筑物设计参数及相关设备一览表 序号; 名称; 型号及规格; 单位; 数量; 备注. 预处理（粗格栅井、污水提升泵站、细格栅井、沉砂池）. 1; 粗格栅间; 土建规模：2.5万 m³/d，Kz=1.74； 设备安装规模：2.5万m³/d，Kz=1.74； 进水渠数量：2组 渠宽：0.8m 栅条间隙：20mm 格栅倾角：75º 格栅类型：回转式机械格栅 格栅数量：2 台，平时运行1台 电机功率：1.1kW×2 格栅材质：机架不锈钢； 耙齿：尼龙66 配套设备：皮带输送机1台; 台; 2; 1用1备. 2; 提升泵站; 土建规模：2.5万m³/d，Kz=1.74； 设备配套：1.5万m³/d，Kz=1.83； 设备数量：3台，2用1备 单台流量：570m³/h 设计扬程：15m 配套电机功率：45kW 电动单轨起重机1t，N=2.2 kW，1台; 台; 3; 2用1备. 3; 细格栅; 土建规模：2.5万m³/d，Kz=1.74； 设备配套：2.5万m³/d； 栅条间隙：5 mm 进水渠数：2道 渠宽：0.9m 栅前水深：0.8m 格栅倾角：75º 设备类型：回转式细格栅除污机 功率：2.2 kW×2 设备数量：2台 配套设备：无轴螺旋输送机台 功率：1.5kW×2; 台; 2. 4; 沉砂池; 土建规模：2.5万m³/d，Kz=1.74； 设备配套：2.5万m³/d，Kz=1.74； 单座最大设计流量：1080m³/h 座数：2座 沉砂池直径：3.1m 池深：2.75 m 停留时间：50.86s 配套设备：旋流搅拌机2台(1.1 kW) 砂水分离器1台(0.55kW); 座; 1. 5; AAO生化池; 单池最大设计流量Q＝571.875m³/h 平面尺寸47.7m×21.60m 污泥负荷Fw＝0.060kgBOD5/kgMLSS·d 悬浮固体浓度MLSS＝3500mg/L 泥龄tD＝12.0d 污泥总产率系数Y＝1.0KgMLSS/KgBOD5 预缺氧池平均时停留时间t＝0.5hr 厌氧池平均时停留时间t＝2.44hr 缺氧池平均时停留时间t＝5.02hr 好氧池平均时停留时间t＝11.62hr 平均时总水力停留时间t＝19.58hr 有效水深H＝6.0m 单池有效容积V＝6118.75m³; 台; 2. 6; 二沉池; 单座设计规模：0.75×104m³/d 数量：2座 二沉池直径：D=24.0m 设计表面负荷：平均流量时 q=0.82m³/（㎡·h）； 最大流量时：q=1.50m³/（㎡·h）； 池深4.50m；有效水深4.1m 设备：ZXJ-24单管中心传动吸刮泥机功率：0.37kW; 座; 2. 7; 高效沉淀池; 混合区： 池型：正方形 数量：2组 最大流量时混合时间：1.60min 单组尺寸：1.50m×1.50m×3.55m 数量：1台/组 絮凝区： 池型：正方形 数量：2组 最大流量时停留时间：11.0510.78min 有效水深：6.8m 单组尺寸：4m×4.5m 澄清区： 数量：2组 有效水深：6.6m 单组尺寸：7.6m×10.0m; 台; 5; 4用1备. 8; 滤布滤池; 滤布转盘及中心管：D=2000mm，单组12盘，单盘有效面5.2㎡。 反洗泵：Q=50m³/h，H=7m，N=2.2kw 旋转驱动电机：N=1.5kW，2台 可调进出水堰板：L×B=2600×300，2套; 台; 1. 9; 紫外消毒及中水回用池; 土建规模：25000m³/d 设备规模：15000m³/d 平面尺寸：12.82m×14.7m 数量：2组 参数：48根灯管 回用水泵数量：2台（1用1备） 参数：50QW50-15-4，Q=50m³/h，H=25m，N=7.5 kW; 台; 2. 10; 鼓风机房主要设备; 空气悬浮高速离心风机：2台，Q=62.5m³/min，出口升压70kPa，N=100kW; 台; 1; 1 用 1 备. 11; 污泥泵站; 1座，土建及设备安装规模均为1.5×104m³/d 类型：钢筋混凝土结构。 平面尺寸：6.8m×6.4m 设备参数：Q=320m³/h，H=8.0m，N=15kW 设备数量：3台，2用1备; 台; 3; 2 用 1 备. 12; 污泥浓缩池; 2座，单座土建及设备安装规模为1.25×104m³/d 主要设计参数为：直径8m，池深6.77m， 有效水深4.0m，近期固体负荷为29.86kg/（㎡·d)。. 13; 污泥均衡池; 1座2.5×104m³/d 污泥均衡池 结构型式：钢筋混凝土池 平面尺寸：3m×3m，池深3.0m，有效水深2.5m主要设备：搅拌器：1台，7.5kw. 14; 污泥脱水车间; 高压隔膜压滤机：2套，单台过滤面积100㎡，N=23.65kw。 空压系统:1套，排气量10m³/min，N=22kW; 土建规模：2.5×104m³/d 设备规模：1.5×104m³/d. 15; 进水在线监测间; 数据采集仪 ：1 套 COD 在线监测仪 ：1 套 NH3-N 在线监测仪 ：1 套; 平面尺寸为：12.0m×6.0m，建筑面积：72.0㎡。. 16; 出水在线监测间; 数据采集仪：1套 COD在线监测仪：1套 NH3-N在线监测仪：1套 TP在线监测仪：1套 TN在线监测仪：1套 PH在线监测仪：1套; 土建及设备安装规模均按2.5×104m³/d 平面尺寸统一为：12.0m×6.0m，建筑面积：72.0㎡. 17; 生物除臭; 生物除臭滤池：生物滤池：尺寸：10.0m×5.0m×2.6m，1套离心风机：Q=13500m³/h、P=2200Pa、N=18.5kW，2台循环水泵：Q=8m³/h，H=30-40m，N=4.5kW，2台，1用1备; 设计总风量28500m³/h. 18; 柴油发电机; 100KW; 1台. 6、主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料合计消耗情况见下表： 表2-7 原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 消耗量（t/a）; 最大贮存量（t）; 贮存方式; 备注. 1; 聚合氯化铝（PAC）; 15; 1; 袋装; 加药间. 2; 聚丙烯酰胺（PAM）; 17; 1; 袋装; 加药间. 4; 紫外灯管; 56支/a; 12支; 自带包装; /. 5; 水（m3/a）; 844; /; /; 市政自来水提供. 6; 电（kWh/a）; 25万; /; /; 市政供电电网. 7; 柴油; 0.16t/a; 0.16t/a; 柴油发电机房、罐装; 电时使用柴油发电机，保证设备正常运营. 原辅料性质 聚合氯化铝（PAC）：属于无机絮凝剂，具有较好的水溶性。PAC中最主要的指标为三氧化二铝、盐基度、水不溶物，其中氧化铝含量的高低决定了实际处理的效果。目前PAC的氧化铝含量在22-30%之间，根据国标要求分为工业与饮水，29%含量及以上为饮水，28%以下为工业。在形态上PAC多变的多元羧基络合物组成，絮凝沉淀速度快，适用pH值范围宽，对管道设备无腐蚀性，净水效果明显，能有效去除水中色质SS、COD、BOD及砷、汞等重金属离子。 聚丙烯酰胺（PAM）：聚丙烯酰胺是由丙烯酰胺（AM）单体经自由基引发聚合而成的水溶性线性高分子聚合物。同时也是一种高分子水处理絮凝剂，可以吸附水中的悬浮颗粒，在颗粒之间起链接架桥作用，使细颗粒形成比较大的絮团，并且加快了沉淀的速度。 表2-8 柴油的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述. 危险性类别：; 第3.3类高闪点 易燃液体; 燃爆危险：; 易燃. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分 理化特性. 外观及性状：; 稍有粘性的棕色液体。; 主要用途：; 用作柴油机的燃料等。. 闪点（℃）：; 45～55℃; 相对密度（水＝1）：; 0.87～0.9. 沸点（℃）：; 200～350℃; 爆炸上限％（V/V）：; 4.5. 自然点（℃）：; 257; 爆炸下限％（V/V）：; 1.5. 溶解性：; 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。. 第三部分 稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热. 禁配物：; 强氧化剂、卤素; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 第四部分 毒理学资料. 急性毒性：; LD50 无数据；LC50无数据. 急性中毒：; 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。. 慢性中毒：; 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。. 刺激性：; 具有刺激作用. 最高容许浓度; 目前无标准. 7、服务范围与接纳污水类别 处理龙山县高铁新区范围内的生活污水，主要包括石糕镇、龙山北站、龙山产业园（仅生活污水）；服务人口约近期60000人。 8、劳动定员与工作制度 项目劳动定员9人，全年工作日为365天，实行三班两运转工作制。 9、给、排水工程 （1）给水 项目用水主要为员工生活用水和生产用水，全部来自于自来水，由市政供水管网供给。 1）生活用水：项目劳动人员9人，用水参照《湖南省用水定额（DB43T388-2020》按照人均用水量按145L/人·d计，则本项目生活用水总量为1.305m3/d（476.325m3/a）。 - 2）生产用水： - ①根据建设单位提供，化验室用水量约为0.4m3/d（146m3/a）。 - ②生物滤池加湿喷淋用水，为维持生物滤床良好生物环境，恶臭气体收集后需进行加湿预处理，加湿采用喷淋水循环，除臭系统循环水量为4m3/h，喷淋水温度为20℃，补水量按循环水量1～2%计（本次采用2%），则补水量约为700.8m3/a，采用新鲜水。 ③设备冲洗水需要定期冲洗脱水机、药液搅拌机、滤布滤池等设备，设备冲洗水使用量约0.8m3/d，年耗水量约292t。 - 排水 - 1）生活废水 - 本项目劳动定员共9人，生活用水总量为1.305m3/d（476.325m3/a），生活污水产生指数为0.8，核算本项目员工生活污水产生量为1.044m3/d（381.06m3/a）。主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等，食堂废水经油水分离器预处理后与其它生活污水一起排入厂区污水处理系统。 - 2）生产废水 - ①化验室用水量约为0.4m3/d（146m3/a），采用新鲜水，化验废水量约0.4m3/d（146m3/a），实验室化验废水主要是化验COD、氨氮、BOD5等产生的酸、碱性废水，收集后预处理后，进入污水处理系统处理。 - ②生物滤池加湿喷淋用水，为维持生物滤床良好生物环境，恶臭气体收集后需进行加湿预处理，加湿采用喷淋水循环，除臭系统循环水量为4m3/h，喷淋水温度为20℃，补水量按循环水量1～2%计，则补水量约为700.8m3/a，采用新鲜水。 - ③污泥脱水分离的污水污泥脱水分离的污水均来源于自身污水处理系统可直接排入本项目处理。 - ④设备冲洗水需要定期冲洗脱水机、药液搅拌机、滤布滤池等设备，设备冲洗水使用量约0.8m3/d，年耗水量约292t。 图2-1 项目水平衡图（m3/d） （2）供电 污水处理厂主要用电负荷集中在鼓风机房。根据厂区工艺流程及总图布置，按变配电设备尽可能靠近负荷中心的原则，将总变配电室与鼓风机房建于一起；变配电室设一套10kV变配电系统；装设两台600kVA/10/0.4kV变压器（一用一备），用于进水泵房、风机房、污泥泵房、脱水间等380V低压设备配电。项目年用电量约为25万kWh。 10、厂区平面布置 污水厂根据功能可分为以下区域： （1）厂前生产管理区：本工程将厂区综合楼建设于厂区西南侧，位于夏季主导风向的上风向，此外厂区预处理、生化处理单元位于厂区的东部，对厂前区的影响较小。为进一步减轻生产区气体对厂前区的不利影响，将用绿化隔离带与生产区之间分开，以保护厂前区的良好环境。厂前区布置有综合楼，设计地坪标高469.00m，对外向北侧接进场道路，与外界联系方便。 （2）预处理区：预处理区位于厂区东部，便于与远期衔接，预处理系统依次布置粗格栅及提升泵站、细格栅及旋流沉砂池。 （3）二级生化污水处理区：生化污水处理区位于厂区中部，预处理西侧，布置有AAO及二沉池。 （4）污水深度处理区：污水深度处理区位于厂区西部，由北至南依次布置有高效沉淀池、滤布滤池及紫外消毒。 （5）污泥处理区：污泥处理区，位于厂区深度处理区东南侧，主要布置有污泥浓缩池、污泥均衡池、污泥脱水车间。 （6）辅助生产区：辅助生产区位于综合楼北侧，布置鼓风机房及配电间、危废间等。 考虑到位于本项目的东侧、西侧岩子坡、胡家院子居民点，因此，将本项目的生物处理组合池布设在厂区的中部，远离居民居住点，降低项目生产运行过程中产生的恶臭气体对居民的影响。紫外消毒池和计量槽布置在厂区的西南侧，便于尾水的排放。项目建设不涉及拆迁。 综上，本项目污水处理厂区总平面布置合理。 11、项目土石方平衡 根据项目可研报告可知，项目总挖方量为17500.00m³，填方量为12538.00m³，项目弃土产生量为4962m³，根据建设单位提供，项目弃土运至规定的弃土场，不在施工场地堆放。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目施工期主要包括基础工程施工、主体工程施工及附属工程施工和设备安装调试阶段。基础工程施工主要为山体开挖、场地平整，主体工程施工为污水处理基础设施建设、设备安装和污水管网铺设等。以上工段将产生扬尘、固体废物、少量污水和废气等污染物，排放量随施工强度和工期不同而有所变化。根据项目可研设计可知，项目纳污范围内为城镇规划区，管道沿道路铺设，管段不跨河跨桥，不涉水施工。 污水处理厂和管网工程施工期的工艺流程及产污情况见下图。 污水处理厂施工工艺流程 管网施工工艺流程 （1）施工准备 工程开工前，测设管道中心线、开挖沟槽边线及附属构筑物的位置。 （2）管道开挖 根据现场实际情况对管道进行开挖，多余的土方临时堆放于管道两侧，回填后多余土方运送至污水厂厂区进行填方。 （3）管道敷设及检查井建设 在管道开挖后，开始建设检查井及管道的敷设，并在检查井上安装盖板、井盖，最后将管道与检查井衔接。 （4）管道闭水试验 管道安装完成后，应立即对管道进行闭水试验，闭水用水可取附近沟渠水。 （5）沟槽土回填 污水管线闭水试验合格后，即可回填沟槽土方。沟槽回填时采用人工和机械回填，填方时应从场地最低处开始，有坑应先填，再水平分层整片回填碾压（或夯实）。管道两侧回填土压实度达到底95%以上，管顶0.5m以内不宜用机械碾压，管顶0.5m 以上回填土压实度应达到85%。 6）余土外运处理。 输入管线回填完后，剩余部分弃土必须外运处理。应用装载机将土装上自卸汽车，运送至污水处理厂厂区进行填方。 7）路面恢复，道路建设 将余土外运后，需将路面进行恢复，完成道路的建设。 施工期产排污环节： 废水W：施工阶段的废水主要为施工人员的生活污水、建筑废水。 废气G：项目施工期主要废气来源于扬尘和施工机械燃油废气。 噪声N：施工期噪声污染源主要是施工机械和运输车辆产生的噪声。 固废S：施工期的固体废弃物主要为建筑垃圾、施工人员生活垃圾和开挖过程产生的土方。 - 运营期 图2-1 污水处理厂污水处理工艺流程及产污环节图 污水处理工艺流程说明： 高铁新城污水处理厂主要工艺构筑物由粗格栅及提升泵站、细格栅及旋流沉砂池、水解酸化池、AAO池、二沉池、中间提升泵站、高效沉淀池、滤布滤池、消毒池、污泥泵站、污泥浓缩池、污泥脱水间及加药间、鼓风机房等组成。 污水通过污水收集系统进入污水厂后，首先经粗格栅去除较大固体杂物，进入提升泵站，由泵提升的污水经细格栅进一步去除固体杂物后，经过旋流沉砂池沉砂处理，再进入AAO池，通过厌氧、缺氧、曝气，在微生物作用下，将城市污水中有机污染物及氨氮等污染物质分解或转化为H2O、CO2、N2等物质。生化池泥水混合物出水进入二沉池，进行初步沉淀分离；二沉池出水清液接至高效沉淀池进行加药絮凝沉淀，之后再进入滤布滤池进行过滤，去除绝大部分SS后进行消毒，最后达标排放。二沉池中的活性污泥则进入污泥泵站，由泵提升回流至AAO生化池，与污水混合进入污水处理系统。剩余污泥由污泥泵抽升进入污泥浓缩池，之后进入污泥脱水车间经污泥改性+板框污泥脱水机脱水至污饼含水率≤60%后外运至龙山县二级生活垃圾转运站收集后外运至永顺县生活垃圾焚烧发电厂。 除臭工艺 本工程拟采用生物除臭法，生物法（主要有填充式生物除臭法）则有着经济、高效和环保的优点。具体来说，生物法除臭具在下述工程特点： a.对硫化氢、甲硫醇等去除率极高，达97%以上，对硫化甲醇、硫化二甲脂、氨等恶臭物质的去除率为60～80%； b.能源消耗低，运转费用低； c.运行安全可靠，维护管理简单； d.处理过程不产生二次污染。 出水消毒：根据《城市污水处理工程项目建议标准》第二十二条规定：为保证公共卫生安全，防治传染性疾病传播，城市污水处理厂应设立消毒设施。污水厂出水消毒工艺应根据污水水质与受纳水体功能要求综合考虑确定，宜采用加氯消毒或其它的有效措施。目前，国内采用的药剂主要有液氯、臭氧、二氧化氯、紫外线等。结合国内各城市污水处理厂消毒实例，本次采用紫外线消毒作为本污水处理厂的消毒方式。 污水处理工艺比选： 污水处理工艺的选用应根据污水进出水水质、处理程度的要求、用地面积和工程规模等多因素综合考虑，适宜的污水处理工艺不仅可以降低工程投资，还有利于污水处理站的运行管理以及减少污水处理站的经营费用，保证出厂水水质。 表4-5 污染物排放一览表 比较项目; A/A/O工艺; 改良型氧化沟工艺; CASS工艺. 投资; 大（需鼓风机房）; 无需鼓风机房; 大（需鼓风机房）. 运行电耗; 低; 高; 中. 工艺流程; 最简单; 较简单; 简单. 处理效果; 稳定; 较稳定; 稳定. 出水水质; 好; 好; 好. 除磷脱氮效果; 好; 好; 较好. 抗冲击负荷能力; 能力强、对水质水量有均衡作用; 较强; 好. 充氧效率; 高; 低; 较高. 对污水的处理效果; 好; 较好; 好. 运行管理; 采用鼓风曝气，维护管理方便，运行经验成熟; 采用机械曝气，维护管理方便; 采用鼓风曝气，维护管理方便，运行经验成熟. 机械设备; 曝气设备少管理方便，曝气头需维护; 曝气设备少管理方便; 曝气设备少管理方便. 对自动控制的依赖程度; 较低; 较低; 较高. 总图占地; 较小; 较大; 小. 从以上技术经济比较可以看出，A/A/O 工艺、改良型氧化沟工艺以及 CASS 工艺各有优缺点。三种工艺均属于连续进水活性污泥法工艺，在国内外污水处理中应用都比较广泛，技术成熟、工艺稳定。 A/A/O是应用较广泛的脱氮除磷工艺，工艺成熟，因采用鼓风曝气，具有充氧效率高、耐冲击负荷、运行费用低等优点，适合进水浓度较高的大型污水处理厂。其缺点是曝气头设置于水下，对设备性能要求较高。 改良型氧化沟工艺流程简捷可靠，运行稳定，采用表面曝气设备，设备种类少，维护管理方便，抗冲击负荷能力强的优点。氧化沟工艺的不足之处是占地面积较大，运行费用高，出水难以得以保证。 CASS 反应池的进水、曝气、沉淀、排水、排泥、回流污泥各道工序变化频繁，且必须按时间控制程序操作，人工管理几乎不可能，只能靠先进的自动化仪器、仪表以及微电脑控制技术。因此要求设备仪表可靠性要高，同时运行管理也较为复杂，因此本工程不考虑CASS反应池工艺。 化验室建设内容：化验室位于综合楼内的1F，综合楼占地面积459.0㎡，建筑面积1400.22m2，包含办公、会议、中控室、化验室、食堂。化验室内设有分析室、精密仪器室、药品储藏室、常规化验室等。负责水厂全流程的日常生产控制监测分析，按照国家颁布的水质标准对水质进行检测。 综合考虑本工程的实际情况，本工程用地较为紧张，且出水要求达到《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T 1546-2018）表1一级标准。另外，A/A/O工艺抗冲击负荷能力强，处理效果较好，可减轻后续污水深度处理工艺的负担，同时保证了污水处理厂出水水质稳定。而从上述对A/A/O工艺的介绍中，A2O工艺具有良好的脱氮效果，因此本工程二级处理工艺采用A2O工艺。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无与原有项目有关的污染源。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1大气环境质量现状 （1）达标区判定 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，本项目环境空气质量现状资料引用湘西土家族苗族自治州生态环境局发布的环境空气质量日报（2023年度）中龙山县的统计结果作为评价依据，数据表明龙山县环境空气中SO2、NO2、O3、CO、PM10和PM2.5六项监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，属于空气质量达标区。 2地表水环境质量现状 项目受纳水体为果利河，果利河其最终向西流入酉水河，本评价地表水环境质量现状引用湘西州生态环境局公布的2023年1月~12月环境质量公告信息中地表水环境质量现状监测结论，据此做出分析与评价。 本项目引用湘西州环境主管部门发布的《湘西州地表水控制断面水质情况》中跳鱼洞电站（果利河）、民安街道三湾塘村（酉水，果利河汇入口下游670m）监测断面数据。 根据2023年湘西州环境主管部门发布的《湘西州地表水控制断面水质情况》中关于湘西州地表水环境质监测因子pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物的数据可知，跳鱼洞电站监测断面监测因子氨氮、总磷偶尔超标，其他因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。民安街道三湾塘村监测断面监测因子氨氮、溶解氧偶尔超标，其他因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。具体数据见地表水环境影响专项评价章节。 超标原因：现状龙山县城区污水基本上无合理的系统分区，根据《龙山县城区及里耶镇排水管道普查报告》（2020年7 月），龙山县城区（西至湘鄂路，东至太平山路，北至龙山大道，南至老城路），已建成排水管线约 90km（含沿河截污主管），但基本上为雨污合流管渠。部分龙山县老城区生活污水直排入果利河。 解决办法：目前龙山县住房和城乡建设局已编制《龙山县城区污水处理设施提质增效工程可行性研究报告》，具体建设工程为：分三期实施：一期工程，主要实施龙山县老城区排水管网工程（大成酒店至老人民医院段）；二期工程，主要实施龙山县市民之家至螺蛳滩污水处理厂污水主干管工程，龙山县老城区排水管网工程（汤家沟水库至龙山县第一芙蓉学校段），民安污水处理厂改扩建工程；三期工程，主要实施高铁新城片区污水管网建设及污水处理厂建设工程。待龙山县城区污水处理设施提质增效工程第一期、第二期的管网工程实施，彻底解决龙山县城区雨污合流、污水收集不到位的问题；待第二期民安污水处理厂改扩建工程的实施，将会收集龙山县老城区生活污水，将龙山县老城区区域所有生活污水纳入该污水处理，避免污水未经处理直接排入果利河，减少污染物向果利河排放，有利于果利河和酉水水质的改善。 龙山县城区污水处理设施提质增效工程正在进行实施，待实施完成，果利河和酉水区域水质将会变好，可长期稳定满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002的III类标准要求。 本项目尾水排入果利河，为了解果利河水质现状，本次评价于2024.7.23~2024.7.25对果利河进行了现状监测。 （1）监测断面 表3-1 地表水监测断面 断面编号; 监测断面. 1#; 项目排污口上游500m处. 2#; 项目排污口下游1000m处. 3#; 项目排污口下游2500m处. （2）监测项目 水质监测项目为：水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、SS、硫化物、氯化物、氟化物、硫酸盐。 （3）评价标准 所有评价因子均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水域标准限值。 （4）评价方法 采用单项水质指数评价法，按照规定模式进行单因子指数计算，根据污染物单因子指数计算结果，分析地表水环境质量现状，论证其是否满足功能规划的要求，为工程实施后对水环境的影响预测提供依据。数学模式如下： ①一般污染物标准指数： 式中：Sij——单项水质参数i在j点的标准指数； Cij——污染物i在监测点j点的浓度（mg/L）； Csj——水质参数i的地面水水质标准（mg/L）。 ②pH标准指数： pHj≤7.0 pHj＞7.0 式中：pHj——监测点j的pH值； pHsd——水质标准pH的下限值，取6； pHsu——水质标准pH的上限值，取9。 ③溶解氧的标准指数： SDO，j ＝︱DOf－DOj︱/（DOf－DOS） 当DOj＞DOf时 SDO，j ＝ DOs/ DOj 当DOj≤DOf时 DOf ＝468/（31.6+T） 其中：DOf为饱和溶解氧浓度； DOj为河流各断面的溶解氧浓度； DOS为溶解氧的地面水水质标准。 （5）监测及评价结果 监测结果见下表： 表3-2 断面地表水水质监测结果 项目; 单位; 监测结果; 标准值; 评价结果. 果利河，项目排污口上游500m处; 果利河，项目排污口下游1000m处; 果利河，项目排污口下游2500m处. 2024.7.23; 2024.7.24; 2024.7.25; 2024.7.23; 2024.7.24; 2024.7.25; 2024.7.23; 2024.7.24; 2024.7.25. 水温; ℃; 13; 15; 12; 15; 14; 13; 14; 15; 14; /; /. pH值; 无量纲; 7.3; 7.2; 7.2; 7.5; 7.4; 7.5; 7.4; 7.6; 7.7; 6-9; 达标. 溶解氧; mg/L; 6.1; 6.0; 6.1; 5.8; 5.7; 5.8; 6.3; 6.4; 6.4; ≥5; 达标. 高锰酸盐指数; mg/L; 3.2; 3.4; 3.5; 3.7; 3.8; 3.4; 3.9; 3.8; 3.7; 6; 达标. 化学需氧量; mg/L; 10; 11; 11; 15; 14; 13; 15; 16; 15; 20; 达标. 五日生化需氧量; mg/L; 2.4; 2.6; 2.2; 2.8; 2.9; 2.6; 2.7; 2.9; 2.8; 4; 达标. 氨氮; mg/L; 0.372; 0.335; 0.336; 0.456; 0.473; 0.475; 0.563; 0.512; 0.523; 1.0; 达标. 总磷; mg/L; 0.07; 0.06; 0.07; 0.09; 0.1; 0.12; 0.1; 0.09; 0.08; 0.2; 达标. 总氮; mg/L; 0.45; 0.48; 0.42; 0.57; 0.6; 0.54; 0.63; 0.66; 0.63; 1.0; 达标. 石油类; mg/L; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 0.05; 达标. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.053; 0.058; 0.06; 0.078; 0.075; 0.07; 0.069; 0.068; 0.068; 0.2; 达标. 硫化物; mg/L; 0.07; 0.09; 0.08; 0.06; 007; 0.1; 0.09; 0.08; 0.08; 0.2; 达标. 粪大肠菌群; MPN/L; 1100; 1200; 1100; 1300; 1400; 1300; 1400; 1300; 1400; 10000; 达标. 氯化物; mg/L; 25.2; 26.9; 24.9; 27.8; 26.2; 27.0; 29.2; 28.0; 28.7; 250; 达标. 氟化物; mg/L; 0.124; 0.112; 0.119; 0.162; 0.174; 0.159; 0.149; 0.162; 0.144; 1.0; 达标. 硫酸盐; mg/L; 34.9; 35.2; 34.4; 32.2; 30.9; 30.4; 32.8; 32.2; 31.4; 250; 达标. 由监测结果可以看出，项目地表水质量现状满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水域标准限值的要求。 3声环境质量现状 项目地周边50米无声环境保护目标，无需进行声环境现状监测。本项目对管道工程段声环境保护目标进行了监测，本项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。本次环评声环境现状监测因子为连续等效A声级。连续采样2天，分昼间和夜间监测。监测布点见表3-3，监测结果见3-4。监测结果见下表： 表3-3 声环境监测结果 编号; 监测点名称; 相对方位; 距离. N1; 管道铺设东侧王家院子居民点; E; 10m. N2; 管道铺设西侧胡家院子居民点; S; 10m. N3; 管道铺设东侧刘家院子居民点; E; 10m. N4; 管道铺设东侧白坪村居民点; E; 20m. 表3-4 声环境监测结果 监测点; 2024年7月24日; 2024年7月25日; 评价结果; 执行标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 53; 40; 54; 42; 达标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）. N2; 52; 41; 53; 40; 达标. N3; 52; 40; 52; 40; 达标. N4; 54; 39; 53; 41; 达标. 由上表可知，各监测点在昼夜间声环境均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 4地下水、土壤环境质量现状 各污水处理设施均按照规范要求进行了响应的防渗处理，正常情况下不存在污染途径，且根据现场调查，项目地周边500米范围内未发现有地下水井，无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。因此不作地下水、土壤现状评价。 5生态环境 5.1 陆生生态 根据本项目在湖南省国土空间基础信息平台查询对比图可知，本项目不涉及生态红线等环境敏感区，本项目用地区域内生态以农村生态环境为主要特征。由于人为活动频繁，区内无大型野生动物及古大珍稀植物。 5.2 水生生态 区域植被主要为湿生植被带。河段主要水生植物为芦苇、马来眼子菜、颗粒直链藻、尖针杆藻等，无特殊保护物种。河内有鱼类主要为常见物种，以黄鳝、泥鳅为主，未发现特殊保护鱼类出没。底栖动物以水蜈蚣、龙虱松藻虫等水生昆虫为主，分布有少量小虾、螃蟹等甲壳动物及田螺、螺蛳等软体动物。 本项目纳污水体不涉及水产种质资源保护区、湿地公园保护区、鱼类三场。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目位于龙山县高铁新区 ，本项目厂界外500m范围内大气环境保护目标详见表3-5。 表3-5环境空气保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 是否有山体阻隔; 相对项目方位、高差; 与项目厂界最近距离（m）; 环境功能区. 东经; 北纬. 污水处理厂工程; 岩子坡居民点; 109°28′47.86″; 28°11′11.77″; 居住点（约12户）; 是; 西，-2; 200; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 胡家院子居民点; 109°28′38.51″; 28°11′13.08″; 居住点（约18户）; 是; 东，-1.5; 200. 管道工程; 白坪村居民点; 109°27′42.11″; 29°29′1.72″; 居住点（约20户）; 否; 0; 10. 刘家院子居民点; 109°27′9.59″; 29°29′30.80″; 居住点（约25户）; 否; 0; 10. 胡家院子居民点; 109°28′38.51″; 28°11′13.08″; 居住点（约18户）; 否; 0; 10. 2、声环境 本项目污水处理厂拟建地50m范围内无声环境保护目标，管道工程声环境保护目标见下表 表3-6 声环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 是否有山体阻隔; 相对项目方位、高差; 与项目厂界最近距离（m）; 环境功能区. 东经; 北纬. 管道工程; 白坪村居民点; 109°27′42.11″; 29°29′1.72″; 居住点（约20户）; 否; 0; 10; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 刘家院子居民点; 109°27′9.59″; 29°29′30.80″; 居住点（约25户）; 否; 0; 10. 胡家院子居民点; 109°28′38.51″; 28°11′13.08″; 居住点（约18户）; 否; 0; 10. 3、地下水环境 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行），要求需明确厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 根据调查，本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、地表水环境 根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005），果利河从桶车乡太平村村口至龙山县水厂取水口上游1000m为饮用水源保护区（12千米，本项目排污口所在河段），县水厂取水口上游1000m至下游200米m为饮用水源保护区（1.2千米），从县水厂取水口下游200m至南门一桥，3.5公里为渔业用水区，根据湖南省环保厅关于取消龙山县果利河饮用水水源保护区的函，该段饮用水源保护区在2015年已被取消，按照湘西自治州水环境质量要求，该河段水质管理目标为Ⅲ类，执行Ⅲ类水标准。项目排污口所在功能区为原饮用水源保护区（2015年已取消，现状水质管理目标为Ⅲ类），项目排污口下游4.6km则为渔业用水区，下游8.1km为工业用水区。项目水功能区区划详见附图。 本项目的尾水通过排污管网（2.14km）进入果利河，本项目的排污口下游10km范围内未涉及饮用水源保护区、取水口以及鱼类的“三通一道”，根据现场调查，本项目排污口下游6.3千米有支流东门河汇入，下游12千米有跳鱼洞省控断面，下游14千米汇入酉水河，酉水河汇入口下游800米为三塘湾村国控断面（相对位置见附图）。故本项目排污口在下游10km范围内未设置省控、国控断面。 本项目下游区域不涉及饮用水源保护区，本项目地表水和纳污水体为果利河，具体见下表： 表3-7 地表水环境保护目标一览表 名称; 保护对象; 与项目位置关系; 保护要求. 果利河; 小河; 南侧2km处; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 5、生态环境 本项目位于龙山县高铁新区，根据现场勘查，区域内无珍稀动、植物保护区和自然保护区、风景名胜区、重点文物保护区，现场调查未发现国家保护的珍稀动、植物物种。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物 有组织氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表2中标准，项目厂界NH3、H2S、臭气浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表4中的二级标准。具体标准见下表。 表3-8《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单 编号; 项目; 单位; 标准值. 1; 氨; mg/m3; 1.5. 2; 硫化氢; mg/m3; 0.06. 3; 臭气; 无量纲; 20. 4; 甲烷（厂区最高体积浓度）; /; 1. 表 3-9 恶臭污染物排放标准值 控制项目; 排气筒高度（m）; 排放量（kg/h）. 氨（NH3）; 15; 4.9. 硫化氢（H2S）; 0.33. 臭气浓度（无量纲）; 2000. 表3-10《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996 污染物; 无组织排放监控限值（mg/m3）; 标准来源; 监控点. 二氧化硫; 0.4; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 厂界外浓度最高点. 氮氧化物; 0.12. 颗粒物; 1.0. 非甲烷总烃; 4.0. 2、废水 污水经处理后化学需氧量、氨氮、总氮和总磷等指标必须达到《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T 1546-2018）二级标准后排入果利河，其余指标按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准执行，其标准值见下表： 表3-11 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 单位：mg/L 项目; 标准限值; 执行标准. pH（无量纲）; 6~9; 化学需氧量、氨氮、总氮、总磷执行《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T 1546-2018）二级标准、其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准。. 化学需氧量; 40. 五日生化需氧量; 10. 悬浮物; 10. 氨氮; 3（5）. 总氮; 15. 总磷; 0.5. 3、噪声 项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1规定的排放限值。 项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体情况见下表： 表3-12 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：Leq dB(A) 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间; 备注. 2类; 60; 50; 项目东、南、西、北厂界. ##### 表3-13《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 单位dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 4、固体废物 污泥执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）、《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）；一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）。 |
| 总量 控制 指标 | 国家对化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。本项目污染物总量指标主要为化学需氧量219t、氨氮16.425t。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1 扬尘 （1）施工运输渣土、泥浆、建筑垃圾及砂石等散体建筑材料，应采用密闭运输车辆或采取篷覆式遮盖等措施，严禁发生抛、洒、滴、漏现象，运输时段尽量选取人流量较小的时候。 （2）平整场地、开挖等基础作业时，应经常洒水使作业面土壤保持较高的湿度；对施工场地内裸露的地面，也应经常洒水防止扬尘。施工场地注意填方后要随时压实、撒水，施工场地硬化，在施工场地四周设立围档，防止扬尘。建筑材料堆放场地进行遮盖，减少风力起尘。 （3）施工现场设置排水系统，围挡内四周设置排水沟，将所有施工废水引至沉淀池（2m3），防止施工污水溢出工地；污水沉淀时间应大于2小时，之后回用于施工工艺或洒水抑尘，禁止将施工污水排入水渠及其周边地表水体。 （4）施工中使用的粉状物料和其它容易起尘的物料应严格管理。最容易起尘的物料应密闭储存，一般物料应统一堆放，设置临时防风设施，或者喷水增加表面湿度，防止扬尘。 （5）建筑施工工地内及工地周围道路必须洒水，降低施工车辆行驶产生的扬尘。 （6）严格执行住房和城乡建设部关于建筑工地的“六个百分百”要求 ①施工工地周边100%围挡； ②物料堆放100%覆盖； ③出入车辆100%冲洗； ④施工现场地面100%硬化； ⑤拆迁工地100%湿法作业； ⑥渣土车辆100%密闭运输 4.2 废水 （1）施工期间生活污水产生总量不大，设置旱厕收集外运做农肥。 （2）本项目必须将施工污水收集，施工车辆和机械的冲洗水通过隔油池和沉淀池沉淀后用于施工期间地面洒水降尘，回用于项目。严禁废水外排。 （3）施工机械废油应采用废油桶收集起来、集中保管，定期送给有处置能力的单位进行回收或处置。加强机械日常维护，减少机械油污跑、冒、滴、漏现象，减少含油污水的产生。 （4）要做好建筑材料和建设废料的管理，防止它们成为地面水的二次污染源，建议在料场周围设置排水沉淀沟。同时，尽量避免雨期进行施工建设，以减少冲刷形成的泥浆污水的产生。 （5）禁止在暴雨天气施工，以避免暴雨天气下的产生的地表径流对周边环境产生影响。 4.3 固废 加强工程土石方临时堆场的水土流失防治措施，在其周围修建挡土墙和排水沟，并做好拦挡及覆盖；对施工区，在基础清理开挖时，为防止开挖土方进入施工区外，在开挖线外缘一侧用编织袋装清理表土临时拦挡，对开挖的土方用布临时遮盖，对于排弃的开挖放，减少临时堆放和不必要的转运过程，尽量直接用于就近回填，尽可能与市政建设和景观要求结合，就近造景，采取植物措施绿化；避免雨季施工；及时处理土石方。 施工人员产生的生活垃圾全部交由环卫部门处置。 （6）必须按规定办理好余渣土排入的手续，获得批准后方可在指定的受纳地点弃土。车辆运输松散废弃物时，必须密封、包扎、覆盖，不得沿途撒漏。 运载十方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。 在采取上述措施的基础上，本项目施工期固废不会产生二次污染，对周围环境影响较小。 4.4 噪声 ① 建设单位应要求施工单位所使用的主要施工机械应为低噪声机械设备，并按时对所有施工机械进行检修，严格按操作规程使用各类机械； ② 建立施工围墙，并尽可能利用噪声距离衰减措施，做到最大限度减少施工噪声周围环境的影响； ③ 在施工过程中只要严格控制高噪声设备的施工时段，避免高噪声设备同时施工，合理安排施工时间，禁止高噪声设备午休时间（12:00~14:00）和夜间作业(21:00~6:00)。 4.5 生态措施 ①在施工过程中要合理安排施工进度，施工要避开雨季和大风天，分段施工，做到挖填平衡，尽量不留疏松地面，减少风蚀导致的水土流失。 ②划定施工作业范围和路线，不得随意扩大，按规定操作。严格控制和管理运输车辆及重型机械施工作业范围，尽可能减少对土壤和植被的破坏以及由此引发的水土流失。 ③在施工中破坏植被的地段，施工结束后，必须及时进行植被恢复工作，减轻水土流失。 ④在管道和污水站施工，采用挡土墙和排水措施进行防护，减少施工过程中水土流失量。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气影响分析及保护措施 （一）污水处理系统废气 1、废气污染源源强核算 本污水处理厂处理规模为15000m3/d，本项目废气主要为污水处理系统运行产生的恶臭，产生恶臭的环节较多，本项目共设置1套臭气处理系统。主要针对粗格栅及提升泵站、细格栅及旋流沉砂池、水解酸化池、生化区域的厌氧区、缺氧区、污泥泵站、污泥浓缩池、污泥均衡池、污泥脱水机房的臭气收集管路系统和处理系统进行设计。各区域臭气收集后统一输送至除臭设备中，每个除臭单体均应设置不少于一个风阀。污泥构筑物排出的臭气采用生物滤池方法除臭。 根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目NH3及H2S的产生情况见表4-1。 表4-1 项目恶臭源强计算结果 污染因子; 产生系数; BOD5处理量; 产生速率; 产生量. NH3; 0.0031g/gBOD5; 657t/a; 0.2325kg/h; 2.04t/a. H2S; 0.00012g/gBOD5; 0.009kg/h; 0.079t/a. 从恶臭来源和恶臭气体源强可知，本工程污水处理厂规模较小，恶臭气体产生量较小、浓度较低。 2、治理措施 （1）设置生物除臭，负压收集进入生物滤池，经处理达标经15米高排气筒排放。本项目格栅、水解酸化、AAO、污泥池构筑物加盖（全封闭方式），设置出气孔，污泥构筑物排出的臭气采用生物滤池方法除臭。 （2）通过机械+自然通风相结合的方式加强通风，设置厂区绿化隔离带。 （2）加强处理站及厂界绿化。在道路、各构筑物四周、厂界及空地上实施绿化，选择种植不同系列的树种，特别是具有抗污染、吸收有害气体作用的灌乔木，组成防止恶臭的多层防护隔离带，尽量降低恶臭污染的影响。 （3）加强管理工作，做到栅渣、日产日清运，缩短其在厂内的停留时间，削减厂区内恶臭源强度及数量。 （4）污泥运输车辆密闭，避开运输高峰期。 （5）厂界及厂内加强卫生防疫工作，定期进行消毒及杀灭蚊、蝇。加强厂内员工个人劳动卫生保护。 恶臭是拟建项目的敏感环境影响因子，采取上述措施后，可以把项目运营后对周围环境的影响降至最低限度。 - 污染物排放一览表 根据武汉练达检测技术有限公司的程小红编写的《湖北省污水处理厂常见恶臭气体治理技术的综述》可知，一般情况下，生物滤池处理恶臭气体的效率通常在90%以上。经上述措施治理后，污水处理厂臭气经1根15米高排气筒排放，根据项目可研报告可知，本项目设计风机量为28500m3/h。 表4-2污水处理厂恶臭气体产排情况一览表 产污环节; 污染物种类; 污染物产生; 排放方式; 治理措施; 污染物排放; 排放标准. 产生量（t/a）; 处理方式; 治理工艺去除率; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）. 细格栅间、配水井、A2/O池、二沉池、高效沉淀池、污泥泵站、浓缩池、调节池、污泥脱水间; 氨气; 0.135; 有组织 排放; 使用全封闭方式，设置出气孔，统一收集后使用生物滤池除臭后经1根15米高排气筒排放; 90%; 0.0135; 0.054; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》及修改单. 硫化氢; 0.005; 0.0005; 0.002. 表4-3废气处理效果一览表 排放类型; 浓度物; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 处理措施; 排气量(m3/h); 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 执行 标准 (kg/h); 是否达标. 有组织; 氨; 0.0155; 0.54; 生物滤池; 28500Nm3/h; 0.00155; 0.054; 4.9; 达标. 硫化氢; 0.0006; 0.02; 0.00006; 0.002; 0.33; 达标. 综上所述，环评提出的恶臭防治措施具有较好的可行性和保障性。采取以上恶臭控制措施后，能达标排放，确保将其影响将降至最低，不会对周围环境敏感点产生明显影响，同时对区域大气环境影响也较小。 4、废气治理措施可行性分析 生物滤池主要利用微生物去除及氧化气体中的致臭成份，气体流经生物活性滤料，滤料上面的细菌就会分解致臭物质，产生二氧化碳及水气。生物脱臭原理主要为微生物寄生在潮湿的滤料上生长出一层薄薄的生物膜，当致臭物质流经滤料时，被吸附并被氧化从表中内容分析，生物除臭法从经济、技术、管理等各方面最适用于城市生活污水处理厂，也是国内污水厂除臭的主流工艺。该工艺主要利用微生物去除及氧化气体中的致臭成份，气体流经生物活性滤料，滤料上面的细菌就会分解致臭物质，产生二氧化碳及水气。生物脱臭原理主要为微生物寄生在潮湿的滤料上生长出一层薄薄的生物膜，当致臭物质流经滤料时，被吸附并被氧化。 主要为以下三个过程 去除有机碳化物R-CH3→CO2+H2O→富营养物 去除有机硫化物 R-SH→SO4+富营养物 去除有机氮 R-NH2→NO3-+富营养物 该方法除臭效率达80%-95%，具有处理效果好、运行成本低、缓冲容量大、维护管理简单等优点，在污水处理领域得到广泛应用。 根据《排污许可申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）中“表5：废气污理可行技术参照表中可行工艺”推荐的可行技术为生物过滤、化学洗涤、活性炭吸附，本项目采用属于推荐的可行技术。项目采取目前的废气处理措施可以做到达标排放，采取措施可行。 （二）发电机废气 根据项目规划，本项目在发电机房设置一台100KW的备用发电机作为应急用电使用。使用柴油为0#柴油（含硫率≤0.2%）。存放地点为项目备用发电机房。按单位耗油量150g/Kw•h计，备用发电机的含油量为15kg/h。由于目前龙山县供电较为正常，故发电机组使用的频率较为有限，根据建设单位经验，为维护其正常使用，每三月启动一次，每次启动运行时间为1h，每年启动4次，使用时间约4小时左右，每年线路检修停电时间不会超过8小时，全年工作时间不超过12小时，本次评价取年最大工作时间12小时计算，年耗油量最大为180kg/a。 根据《大气污染工程师手册》，柴油发电机空气过剩系数取1.8，1kg柴油产生的烟气量约为11m3。本项目柴油发电机废气及其污染排放情况见表4-4所示。 表4-4 柴油发电机废气及污染物排放情况 序号; 污染物; 产污系数; 污染物排放量; 排放浓度. 1; 废气; 19.8 m3/kg; 3564m3/a; /. 2; SO2; 20S kg/t油; 0.72kg/a; 202 mg/m3. 3; NOX; 3.36 kg/t油; 0.61kg/a; 169.7 mg/m3. 4; 烟尘; 2.2 kg/t油; 0.4kg/a; 111.1 mg/m3. 根据国家环境保护总局函《关于柴油发电机排气执行标准的复函》（环函[2005]350号），备用发电机尾气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值，即SO2≤550mg/m3、NOX≤240mg/m3、烟尘≤120mg/m3和林格曼黑度小于1级，则本项目发电机组烟气可实现稳定达标排放，发电机废气经排气筒屋顶排放。 由于备用发电机不是经常使用设备，所以其影响是暂时性的。对当地环境空气的二氧化硫和氮氧化物的贡献值很小，对周围环境的大气质量影响有限。 6、监测要求 监测要求按照排污许可技术规范中《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）、排污单位自行监测技术指南 水处理（HJ1083-2020）的要求进行。 表4-5 环境监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 无组织 废气; 厂界; NH3、H2S、臭气浓度; 每半年一次; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》及修改单表4中二级标准. 厂区甲烷体积浓度最高处; 甲烷; 每年一次. 有组织; 恶臭处理装置排气筒; NH3、H2S、臭气浓度; 每半年一次; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2的标准要求. 柴油发电机; 柴油发电机排气筒; SO2、NOX、烟尘; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1997）. 6、排污口规范化设置 针对本项目，排污口规范化整治技术要求应包括以下内容： （1）合理确定排污口位置，并按《污染源监测技术规范》设置采样点； （2）废气排放口必须符合规定的高度和按照《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不小于75mm的采样口。在废气排放口设置采样口及采样平台。 （3）按照《环境保护图形标志》（GB15562-1995）中规定，规范化的排污口应设置相应的环境保护图形标志牌； （4）按要求填写由国家环境保护总局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》并根据登记证的内容建立排污口管理档案，项目投产运行后，应建立各主要污染物类别、数量、浓度、排放方式、排放去向、达标情况等的台帐，并按环保部门要求及时上报。 （5）规范化排污口有关设施属环境保护设施，企业应将其纳入本单位设备管理，并选派责任心强、有专业知识和技能的兼、专职人员进行管理。 7、排气筒高度设置合理性分析 根据《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），排气筒的最低高度不得低于15m，本项目恶臭有组织排口设置高度均为15m，且项目周边200米无其他建筑物，项目排气筒高度设置符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1996）有组织排放排气筒高度的要求。 8、废气排放的环境影响分析 根据《排污许可申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）中“表5废气污理可行技术参照表中可行工艺”可知，本项目的治理技术是可行技术，故本项目环境影响可接受。 同时项目的污水处理恶臭气体经生物滤池除臭系统处理后，排放筒中氨、硫化氢速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2的标准要求，故本项目正常运营时，采用本环评提出的环保措施后，对周边环境影响较小，可以接受。 二、废水影响分析及保护措施 本项目营运期配套管网无废水产生，废水主要来自于污水处理厂，产生废水主要为员工的生活污水和生产废水以及处理后的尾水。 生活污水：本项目建成后员工人数9人，污水产生量约0.75m3/d（273.5m3/a）；经化粪池预处理后，再一起汇入厂区进水泵站的集水池，进入厂区污水处理厂一并处理。该部分生活污水已包含在本项目15000m3/d总处理量内，下文不再单独列出分析。 生产废水：产生量为1.6m3/d（584m3/a），进入厂区污水泵房，经提升后进入格栅间与进厂污水一并处理。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）表1专项评价设置原则表，本项目属于表1“新增废水直排的污水集中处理厂”，应对地表水进行专项评价，详见地表水专章。 根据地表水专项评价专章，本项目污水正常或事故排放情况下，项目排口下游污染物较本底浓度略有增加，但均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准，不会对当地水质造成明显影响。 项目建成后，废水经过处理后，进入果利河的污染物削减量为COD：1149.75t/a、BOD5：657t/a、SS：930.75t/a、氨氮：147.825t/a、TN：136.875t/a、TP：16.42t/a，因此，项目的建设对改善果利河水体环境，保障城镇发展具有积极的作用，同时不会改变果利河地表水水域功能，本项目具有明显的环境正效应。 1、污染物排放一览表 表4-6 污染物排放一览表 名称; 编号; 类型; 排污口地理坐标; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放标准. 污水处理厂; 001; 生活 污水; 东经109°28′0.18253″，北纬29°27′48.43408″; 直接排放; 果利河; 连续; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）. 2、监测要求 排污单位自行监测技术指南 水处理（HJ1083-2020）的要求进行，本项目安装了在线监测设备，对流量、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮等因子实施在线监测。 表4-7环境监测计划一览表 序号; 类别; 监测项目; 监测位置; 监测频率; 执行排放标准. 1; 废水; 流量、化学需氧量、氨氮; 进水总管; 自动监测; 按照设计进水要求执行. 总磷、总氮; 日. 流量、pH、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮; 废水总排放口; 自动监测; COD、NH3-N、TP、TN按《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T 1546-2018）表1二级标准执行，其余指标按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准执行）. 悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群; 每季度1次. 总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬; 半年1次. 烷基汞; 半年1次. 2; 雨水; pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物; 雨水排放口; 日; 有流动水排放时按照日监测，若监测一年无异常，可放宽至每季度监测一次. 3、废水措施可行性分析 项目污水经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》( GB 18918-2002 排入果利河，根据《排污许可申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）中表4：污水处理可行技术参照表，具体见下表。 表4-8 污水处理可行技术一览表 废水类别; 执行标准; 可行技术. 生活污水; GB18918 中二级标准、一级B标准; 预处理：格栅、沉淀（沉砂、初沉）、调节； 生化处理：缺氧好氧、厌氧缺氧好氧、序批式活性污泥、氧化沟、曝气生物滤池、移动生物床反应器、膜生物反应器； 深度处理：消毒（次氯酸钠、臭氧、紫外、二氧化氯）。. GB18918 中一级A标准或更严格标准; 预处理：格栅、沉淀（沉砂、初沉）、调节； 生化处理：缺氧好氧、厌氧缺氧好氧、序批式活性污泥、接触氧化、氧化沟、移动生物床反应器、膜生物反应器； 深度处理：混凝沉淀、过滤、曝气生物滤池、微滤、超滤、消毒（次氯酸钠、臭氧、紫外、二氧化氯）。. 工业废水; -; 预处理 a：沉淀、调节、气浮、水解酸化； 生化处理：好氧、缺氧好氧、厌氧缺氧好氧、序批式活性污泥、氧化沟、移动生物床反应器、膜生物反应器； 深度处理：反硝化滤池、化学沉淀、过滤、高级氧化、曝气生物滤池、生物接触氧化、膜分离、离子交换. a.工业废水间接排放时可以只有预处理段。. 据上表可知，项目污水处理使用工艺各阶段均符合《排污许可申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）相关要求，且根据项目类比龙山县民安污水处理厂可知，民安污水处理厂规模为2.5万t/d，废水经“厂外污水提升+厂内预处理+AAO生化处理+二沉+高效沉淀+过滤+接触消毒池”处理达到《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T 1546-2018）二级标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准排入果利河，2021年6月委托湖南永蓝检测技术股份有限公司编制了《龙山县污水处理工程—民安污水处理厂建设项目（不含管网）竣工环境保护验收监测报告》，并通过自主验收。 本项目设计处理规模为1.5万t/d，污水经处理后化学需氧量、氨氮、总氮和总磷等指标必须达到《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T 1546-2018）二级标准后排入果利河，其余指标按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准，废水处理工艺为A2O工艺（粗格栅—细格栅、旋流沉砂池—水解酸化—AAO好氧厌氧池—二沉池—高效沉淀池—滤布滤池—紫外消毒），本项目尾水执行标准一样和纳污水体均为果利河，且项目采用类似的污水处理工艺，龙山县民安污水处理厂可稳定运行保证达标排放，故本项目也行。 污水处理厂使用的处理技术是可行的。同时建设方严格按照本环评防治措施后，项目废水及承接污水均能达标排放。 4、地表水环境影响评价结论 本项目工作人员产生的生活污水、污泥脱水滤液等废水与服务范围内收集的生活污水一并排入污水处理厂处理，污水处理厂设计处理规模1.5万m3/d，污水经处理COD、NH3-N、TP、TN按《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T 1546-2018）表1二级标准执行，其余指标按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准执行排入果利河。 本项目地表水影响评价等级为二级，经预测，待果利河水质治理好后，本项目在正常排放情况下，排污口下游水环境质量和各水环境保护目标COD、氨氮、总磷均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。 三、噪声影响分析及保护措施 1、噪声源强分析 本项目污水处理厂在运营过程中，对外界能够产生影响的噪声源为：厂区内的各种污水泵等，针对污水处理厂内噪声较大的设备，污水泵、潜污泵等埋设于地面下，经过基础减振、墙壁隔声，选用低噪声机械设备，可降低15～20dB(A)。 本项目设备噪声源强及治理措施见下表。 表4-9主要设备噪声源强及治理措施一览表 序号; 噪声源; 噪声源强dB(A); 距离厂界距离; 空间相对位置; 数量; 降噪措施; 排放强度; 声源类型. X; Y; Z. 1; 潜污泵; 90; 4; 102; 52; 1; 2台; 潜水作业，基础减震; 70; 连续. 2; 风机; 90; 3; 59; 100; 1; 2台; 基础减震，室内隔声; 70; 连续. 3; 搅拌机; 85; 5; 60; 98; 1; 2台; 潜水作业，基础减震; 65; 间歇. 4; 各种水泵; 85; 4; 112; 87; 1; 4台; 潜水作业，基础减震; 65; 连续. 5; 加药计量泵; 80; 4; 122; 90; 1; 2台; 选用低噪设备，基础减震; 60; 连续. 6; 噪声叠加值; 95.6; /; /; /; /; /; /; 75.6; /. 本次噪声预测计算从偏保守出发，只考虑声波随距离的衰减Adiv，以保证实际效果优于预测结果。 预测模式根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）推荐的公式 LA（r）=LA（r0）—（Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc）........（1） 本次噪声预测计算将从偏保守角度出发，仅考虑声波随距离的衰减Adiv 对单个点声源的几何衰减用以下公式计算 LA（r）= LA（r0）-20lg(r/r0) ..........（2） 两个以上的多个噪声源同时存在时，总声级计算公式为 ..........（3） 以上式中 r 预测点到声源的距离； Adiv距离衰减，dB(A)； Aatm 空气吸收衰减，dB； Abar 遮挡物衰减，dB(A)； Agr地面效应，dB(A)； Amisc 其他多方面效应，dB(A)； L（r）声源衰减至r处的声级，dB(A)； LA（r0）声源在参考距离r0处的声级； r0预测参考距离，m； L0预测点的噪声现状值，dB(A)。 本次噪声预测计算从偏保守出发，只考虑声波随距离的衰减Adiv，以保证实际效果优于预测结果。根据噪声源的具体分布以及距预测点的距离，利用上面的预测模式进行计算。 根据噪声源的具体分布以及距预测点的距离，利用上面的预测模式进行计算，结果见表4-9。 表4-10 噪声影响预测结果 点位; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 贡献值; 贡献值. 东厂界; 26.1; 26.1. 南厂界; 30.2; 30.2. 西厂界; 35.1; 35.1. 北厂界; 39.3; 39.3. 2、防治措施要求 根据现场调查，项目污水处理厂周边50米范围内无声环境保护目标，为确保项目产生的噪声做到稳定达标排放，本环评提出以下噪声防治要求： ①选用性能良好的低噪声设备。 ②合理布置设备安装位置，将噪声较大的设备置于车间中间位置，延长噪声衰减距离，以降低设备噪声对厂界的影响。 ③对生产设备做好防震、减震措施，设备安装时加装防震垫片。 ④生产车间配备完好的门窗。 ⑤加强设备的日常维护和工人的生产操作管理，避免非正常生产噪声产生。 综上，落实上述噪声防治措施后，本项目各厂界噪声可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，能够维持现有声环境质量现状。 3、监测要求 监测要求按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、排污单位自行监测技术指南 水处理（HJ1083-2020）的要求进行。 表4-11 环境监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 项目边界东外1m; 噪声; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类区标准. 项目边界南外1m. 项目边界西外1m. 项目边界北外1m. 本环评要求，项目要严格落实对产噪设备采取相应噪声治理措施，如选用低噪声的环保设备、房间密闭、污水泵、污泥泵地面等，确保本项目投入运行后不会对项目周围的散居居民产生不良影响。 四、固体废物环境影响和保护措施 1、固废污染源源强核算 污水处理厂产生的固体废弃物主要为格栅拦下的栅渣、调节池沉砂、污泥等一般固体废物、紫外消毒产生的废灯管和设备检修过程中产生的废机油等危险废物，以及职工生活垃圾等。 （1）栅渣 从城镇收集的生活污水中往往含有大量的杂物，为了使这些杂物不进入污水处理厂损坏设备和影响污水的生化处理，需要使用多级格栅拦截杂物，格栅拦截渣尺寸一般比较大，根据《室外排水设计规范》，污水处理厂粗、细栅渣量可按每1m3污水0.1kg计算。项目污水处理厂近期污水处理规模为1.5万m3/d，则项目栅渣量为1.5t/d（含水率50%），每年按照365天计算，栅渣量为547.5t/a，经收集交由环卫部门处理进行处理。 （2）沉砂 本项目污水处理厂，根据《室外排水设计规范》，城镇污水的沉砂量可按每1m3污水0.03kg计算，则污水处理厂沉砂量为0.45t/d、164.25t/a（含水率小于60%），沉砂经脱水处理后经收集交由环卫部门处理进行处理。 （3）污泥 类比同类型城市生活污水处理厂污泥产生量污泥每天产生量约为3.57t/104m3污水。本项目污水设计规模为15000m3/d，则本项目污泥产生量为5.36t/d（1956.4t/a）。 本项目污泥采用板框污泥脱水机进行脱水，脱水后本项目污泥（含水率60%）产生量为2.68t/d（978.2t/a）。 根据环境保护部函《关于污（废）水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》（环函[2010]129 号），“单纯用于处理城镇生活污水的公共污水处理厂，其产生的污泥通常情况下不具有危险特性，可作为一般固体废物管理”。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），本项目污泥属于污水处理及其再生利用过程中产生的有机废水污泥，其类别代码为462-001-62。 根据建设方提供资料，本项目污泥经板框压滤机脱水后运至龙山县生活垃圾二级中转站，再经中转站运送至永顺县生活垃圾焚烧发电厂进行焚烧处理。 （4）生活垃圾 项目劳动定员9人，污水处理厂内不设食堂，生活垃圾产生量按1.0kg/人·天计，则污水处理厂生活垃圾产生量为9kg/d、3.3t/a，统一收集后交由环卫部门处理。 （5）危险废物 本项目消毒采用紫外线消毒工艺，根据建设方经验，每年的损坏及更替产生废灯管约6支，每支废弃灯管的重量0.3kg-0.4kg，产生量约为2.4kg/a，按照《国家危险废物名录》（2021版）废紫外灯管属于HW29含汞废物，危废代码900-023-29。厂内设备检修产生的废机油属于危险废物，废物代码900-214-08，废机油产生量为0.01t/a。废检测液：本项目在进水口和出水口设置了在线监测仪，对进出水的水质进行了实时监测，因此在运行过程中需要定期更换在线监测仪中的监测液，产生量为0.04t/a，废监测液体属于危废HW49，危废代码900-047-49。化验室产生的化验废液。产生量为0.01t/a，化验废液属于危废HW49，危废代码900-047-49。废化学品包装袋：本项目在运行过程中会产生一定量的废化学品包装袋，产生量为0.01t/a，属于HW49，危废代码：900-041-49。 本项目产生的所有危险废物均在危废暂存设施存放收集后，送有资质单位处理。 项目固体废物产生量汇总如下表： 表4-12 固体废物汇总表 序号; 固体废物名称; 废物类别; 产生量（t/a）; 利用处置措施; 排放量（t/a）. 1; 栅渣; 一般固废; 547.5; 交环卫部门处理; 0. 2; 沉砂; 一般固废; 164.25; 交环卫部门处理; 0. 3; 污泥; 一般固废; 978.2; 经板框压滤机脱水后最终运至焚烧发电厂; 0. 4; 生活垃圾; 一般固废; 1.095; 交环卫部门处理; 0. 5; 废灯管; 危废HW29; 0.0024; 于厂内危废暂存间收集后，交由有资质的单位处理; 0. 6; 废机油; 危废HW08; 0.01; 0. 7; 废检测液; 危废HW49; 0.04; 于厂内危废暂存间收集后，交给有资质公司处置。; 0. 8; 废化学品包装袋; 危废HW49; 0.01; 0. 9; 废试剂瓶; 危废HW49; 0.01; 0. 10; 化验废液; 危废HW49; 0.01; 0. 表4-13危险固体废物汇总表 序号; 名称; 危险废物类别; 危废代码; 产生量 （t/a）; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 产生周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废紫外灯管; HW29; 900-023-29; 0.0024; 紫外消毒; 固态; 汞; 汞; 1次/年; T; 于厂内危废暂存间收集后交有资质单位处理. 2; 废机油; HW08; 900-214-08; 0.01; 机械维修; 液态; 矿物油; 矿物油; 6次/年; T、I. 3; 废检测液; HW49; 900-047-49; 0.04; 在线监测; 液态; 重金属; 重金属; 1次/月; T、C、R、I; 于厂内危废暂存间收集后，交给有资质单位处置。. 4; 废化学品包装袋; HW49; 900-041-49; 0.01; 包装袋; 固态; 重金属; 重金属; 1次、月; T/In. 5; 废试剂瓶; HW49; 900-047-49; 0.01; 监测试剂; 固态; 重金属; 重金属; 1次、月; T、C、R、I. 6; 化验废液; HW49; 900-047-49; 0.01; 在线监测; 液态; 重金属; 重金属; 1次/月; T、C、R、I. 2、固体废物环境管理要求 （1）一般工业固废 ①格栅和沉砂 栅渣和沉砂主要是生活污水中的漂浮物，以塑料、树枝、砂石等为主；性质与生活垃圾类似，故经栅渣收集后交由环卫部门清运处理。 ②污泥 生活污水处理厂污泥属于一般固废，本项目污泥经脱水后，最终运至生活垃圾焚烧发电厂，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的相关要求。 本项目在建设一个一般固废暂存间，面积20m2，一般工业固废的临时贮存场所及贮存方式应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，与危险废物、生活垃圾实行严格的分类收集、分类存放，一般固废均收集于带盖收集桶内，存放于相应构筑物的暂存点，可防止废液及粉尘四溢，收集后及时清运，在清运的过程中须遵守严格的卫生安全程序，避免沿途洒落和飘散造成环境污染，确保不产生二次污染。废检测液、废化学品包装通过分类储存后交由有资质单位处置，废机油、废灯光管通过分类收集后全部交由有资质的单位进行处理。 （2）生活垃圾 经垃圾桶收集后，交由环卫部门清运即可。 （3）危险废物 - 本项目建设一座危废暂存间。 - 严格按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）、《环境保护图形标志、固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2023）的相关规定进行。在做好各项措施的前提下，可满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求；贮存场所内采用安全照明设施，并设置观察窗口；废物贮存设施周围设置围墙或其它防护栅栏，并配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 - 综上所述，在采取上述措施后，本项目所产生的固废都得到了安全清洁处置，不会产生二次污染。 - （4）危废暂存、运输、处置要求 - 储存：在固体废物储存过程中，严禁将危险废物随意露天堆放， - 危废暂存间设置进行防雨、防渗、防漏处理，将危废对周边环境的影响降到最小，应遵循的设置要求如下： - ①应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施； - ②基础防渗层为粘土层的，其厚度应在1m以上，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s；基础防渗层也可用厚度在2毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成； - ③须有泄漏液体收集装置及气体导出口和气体净化装置； - ④用于存放液体、半固体危险废物的地方，还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙； - ⑤设置“危险废物暂存间”和危险废物标志的牌子；危险废物贮存间门口需张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，屋内张贴企业《危险废物管理制度》； - ⑥危废暂存点应设计建造径流疏导系统（地沟或围堰），防止外界雨水径流影响。 运输：危险废物运输过程中，必须配备随车人员在途中经常检查，危险废物如有丢失、被盗，应立即报告当地交通运输、环境保护主管部门，并由交通运输主管部门会同公安部门和环保部门查处。 处置：应委托具有相应资质的运输单位和利用处置经营单位，签订委托合同，依法委托运输、利用处置危险废物。在委托时，应详细核实运输单位、车辆、驾驶员及押运员的资质，并根据废物特性，选择运输工具，严防二次污染；应详细核实经营单位资质，严禁委托不具资质或资质不符的单位处置。 综上所述，在采取上述措施后，本项目所产生的固废都得到了安全清洁处置，不会产生二次污染。 （5）污泥处置要求 合理选择污泥运输路线：本项目污泥经脱水后含水率低于60%外运至龙山县生活垃圾二级中转站，再转运至永顺县生活垃圾焚烧发电厂进行焚烧。尽量选择道路路况较好，且能避开途经的城市主城区等敏感区域的运输路线；避开交通高峰时段污泥运输过程中，加强污泥运输管理，运输车辆密闭，禁止沿途遗漏和抛洒，避免运输途中造成二次污染。 应加强污泥环境风险防范：评价要求建设到位和污泥处理处置单位应当建立污泥管理台账，详细记录污泥产生量、转移量、处理处置量及其去向等情况，定期向所在地县级以上地方环保部门报告；污水处理厂转出污泥时应如实填写转移联单；禁止污泥运输单位、处理处置单位接收无转移联单的污泥。 规范污泥运输单位：建设单位禁止委托个人和没有获得相关运营资质的单位从事污泥运输，保证污泥运输车辆已采取密封、防水、防渗漏和防遗撒等措施。含水污泥需用密封容器分装，加强污泥运输管理，避免运输途中污泥渗滤液泄漏造成二次污染。 污水处理厂应当对污泥产生、运输、贮存、处置实施全过程管理，制定并落实污泥环境管理的规章制度、工作流程和要求，设置专门的监控部门，确保污泥妥善处理处置，严禁擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒污泥。 ②污泥处理处置应遵循减量化、稳定化、无害化的原则。污泥处理设施应当与污水处理设施同时规划、同时建设、同时投入运行。 ③加强污泥环境风险防范。污泥产生、运输、贮存、处理处置的全过程应当遵守国家和地方相关污染控制标准及技术规范。 ④建立污泥管理台账和转移联单制度。污水处理厂、污泥处理处置单位应当建立污泥管理台账，详细记录污泥产生量、转移量、处理处置量及其去向等情况。 - ⑤规范污泥运输。污泥运输车辆应当采取密封、防水、防渗漏和防遗撒等措施。 六、地下水环境影响和保护措施 1、地下水污染源 本项目为生活污水处理站，污水处理厂及其管道部分存在污染地下水和土壤的风险。具体可能造成的污染环节如下： ①废水收集、处理系统防渗措施不当造成生产废水直接下渗，影响厂址周围地区浅层地下水和土壤。 ②收集管道下渗或漏水，污染管道附近的浅层地下水和土壤。 ③污水处理场污泥、废渣等暂存场所防渗不当，造成淋滤液下渗污染地下水和土壤。 ⑤柴油泄漏造成土壤、地下水的污染。 主要污染源为污水处理构建筑物（格栅池、调节池、生化池设备、贮泥池、污水管道）、污水输送管道、危废暂存间、柴油储罐等，可能对地下水造成污染的途径主要有：污水处理构筑物、污水输送管道、危废暂存间等因老化、腐蚀、破损、柴油储罐破损等因素的影响，防渗层不能满足地下水防渗要求，污水下渗对地下水造成的污染，污染物类型包括COD、BOD5、SS、NH3-N、TP等。 2、污染防控措施 （1）源头控制 主要包括在管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 （2）分区防控 - 项目在实施过程中对污水处理各池体、配套设施等地面均采取防渗、防水处理等措施，同时对污水管道及尾水排放管道定期巡检，杜绝地下水污染防患。 将全厂构筑物划分为重点防渗区、简单防渗区。 本项目污水管、污水处理设施（AA0、污泥池、调节池、格栅渠）、排放槽和危废暂存间为重点防渗区，储药间为一般防渗区，其他区域为简单防渗区。 本项目厂区、管网防渗区划及结构措施见下表： 表4-14 项目分区防渗一览表 序号; 名称; 防渗级别; 防渗要求. 1; 污水管 （埋地）; 重点防渗区; 污水输送全部采用管道输送，管道材料应视输送介质的不同选择合适材质并做表面的防腐、防锈蚀处理，减轻 管道腐蚀造成的渗漏，并进行定期检查，防止跑冒漏滴的现象发生。. 2; 污水处理设施; 重点防渗区; 池体采用钢筋混凝土加防渗剂的防渗地坪+人工材料（ HDPE ） 防渗层， 确保等效黏土防渗层 Mb≥6.0m ， K≤1×10-7cm/s。. 3; 排放管; 重点防渗区; 池体采用钢筋混凝土加防渗剂的防渗地坪+人工材料（ HDPE ） 防渗层， 确保等效黏土防渗层 Mb≥6.0m ， K≤1×10-7cm/s。. 4; 危废暂存间; 重点防渗区; 地面采取钢筋混凝土并涂覆防渗涂料，确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m， K≤1×10-7cm/s；. 5; 柴油发电机房; 重点防渗区; 设置围堰，地面采取钢筋混凝土并涂覆防渗涂料，确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m， K≤1×10-7cm/s；. 6; 储药间; 一般防渗区; 地面采取钢筋混凝土并涂覆防渗涂料，可使一般防渗区域的等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。. 7; 厂区道路; 简单防渗区; 一般硬化. 8; 其他区域; 简单防渗区; 一般硬化. - 3、地下水环境跟踪监测要求 - 1）监测点布设 - 参考《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）相关要求，本项目设置1个地下水监控点，位于项目场地下游处。 - 3）监测频率 - 正常工况下每年枯水期监测一次，事故状态下连续监测。 - 4）监测因子 - 地下水水质监测项目包括：pH、溶解性总固体、耗氧量、氨氮。 七、土壤环境影响分析 - 正常情况下，本项目运营期废水收集和废水处理时的构筑物地面均作了硬化、防渗处理；产生的固废均得到妥善回收利用、处理处置，且各类固废暂存设施亦采取防渗措施，防止污水或固废产生的淋溶水渗漏，项目运营期废水对土壤基本不造成污染。事故情况下，主要考虑构筑物底部防渗层破裂，导致废水污染地下水及厂区周边土壤环境，由于地下水及土壤污染难以发现，也难以采取措施治理。因此要求建设单位做好厂区地面防渗工作，避免污染土壤环境。运营期加强管道及设备 的日常检查和维护管理，确保管道及设备不出现跑、冒、滴、漏的现象出现，减少事故情况下对土壤环境的影响。 - 综上，项目在运营期对土壤环境的影响小。 八、生态环境影响分析 1、对陆生生态系统的影响 - 项目所在地周边区域无珍稀濒危及保护动植物，项目用地不占用基本农田。项目建设后原有的自然植被将被清除，而以各类建筑、道路用地、绿化用地等取代，土地利用功能发生了变化，所在地块由自然生态系统逐步转化为受人类影响紧密的城市生态系统，项目占地面积不大，所在区块土地功能的改变对区域生态环境的影响不明显。受影响的生物种类在周边地区是极为常见的，且分布也较为散落，这些繁殖和散布力很强的生物种类的损失不会造成很大的生态影响，同时，随着工程建设完成投入运行后，厂区绿化工程也将同时开工建设，在污水处理厂区周围合理培植乔木、灌木、草坪相结合的绿化带，并形成较密的树林，重新建立起有序的陆地生态系统，有利于改善建设区域的生态环境。 2、对水生生态的影响 - 项目实施后，服务范围内生活污水将由溢流或散排到有序的治理，并达标排放，在纳污水体排口污染带以外的区域，水体中受纳的污染物总量大大降低，水的浑浊度降低，溶解氧增加，水质会有所改善，有利于水生生物的生长和维持生态平衡，水体中浮游生物种群将发生相应的变化，生物多样性和数量将会在一定 程度上有所丰富。总体来看，本项目建成后纳污水体的水生态会向良性循环发展。 九、环境风险分析 1、物质风险识别 查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录B中重点关注的危险物质及临界量表B.1突发环境事件风险物质及临界量，危险物质数量与临界量的比值（Q）的计算公式如下 式中 q1，q2……qn——每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2…Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 项目运营期涉及的危险化学品主要为PAC、PAM等化学药品、燃料柴油、危险废物，结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）分析可知，项目所使用的PAM、PAC等均不属于附录B中的风险物质。项目在废水处理过程总会产生危险废物，属于本项目的风险物质，根据核算可知，废灯管产生量为0.0024t/a，废检测液产生量为0.08t/a，废试剂瓶0.04t/a，废化学品包装袋0.03t/a，项目总的危险废物产生量为0.1524，废机油产生量为0.01t/a，本项目设置有柴油发电机，日常暂存柴油约0.16吨，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目产生的危废临界量可参考附录B表B.2中危害水环境物质推荐的临界量100t进行核算，柴油临界量为2500t， 表4-15 环境风险物质数量与临界量比值情况 风险物质名称; 最大存储量; 临界量; Q. 危险废物; 0.1524; 100t; 0.001. 废机油; 0.01t; 2500t; 0.000004. 柴油; 0.16t; 2500t; 0.000064. 总计; /; /; 0.001068. 核算得出本项目的q/Q=0.001068＜1，风险潜势为I，根据《建设项目环境风险评价技术导则》可知，Q值小于1环境风险评价等级为简单分析即可。 2、环境风险识别 - 通过对污水处理厂所选用的处理工艺及所建设施的分析，风险污染事故的类型主要反映在场站非正常运行状况时，可能发生的由于污水排放而引发的环境问题。风险污染事故发生的主要环节有以下几个方面： - （1）设备故障事故及检修 - 污水处理工程因设备故障或检修导致部分或全部污水未经处理直接排放。 - （2）水质、水量超过处理能力 - 本项目为污水处理工程，项目设计处理能力为1.5万m3/d，废水量超过处理能力会对污水处理设施有较大的冲击力，破坏污水处理设施，降低处理效率，超标排放，对受纳水体水环境质量的影响。 - （3）出水水质超标 - 项目设计进水为生活污水，若往管网排入其他高浓度废水，超过本项目设计处理能力，会对污水处理工艺造成冲击，难以实现废水的稳定达标排放，造成超标废水外排，对受纳水体造成影响。 - （4）污水处理厂停电，导致污水处理设施无法正常运行，将导致事故性排放。 - （5）废水处理设施、排污管网破损造成废水泄漏 - 本工程在正常运行的情况下，不会对环境造成不良影响，非正常运行状态主要是指可能发生的废水处理池破裂、断裂等。原因主要有两个方面，一是自然因素，即地震、气候变化等；二是人为因素，即选材、施工、防腐、检修、操作，池体破裂导致未完全处理的废水泄露到土壤、地表，超标废水泄露对环境会造成污染。 - （6）废气处理设施故障导致恶臭气体非正常排放对周边大气环境造成污染； - （7）柴油、危险物质泄漏造成地下水污染。 - 3、风险防范措施 - （1）设备出现故障的应急措施 - ①立即将废水导入事故池，根据建设单位提供，项目设备故障维修约在8小时范围内可进行维修好，环评建议建设单位设置废水事故池一座（5000m3），在事故状态下，事故废水先暂存8小时废水于事故池内； - ②及时通知维修人员对故障进行排除，保障正常生产。 - （2）水质、水量超过处理能力 - ①超过设计的水量导入事故池； - ②技术人员及时调整工艺运行参数，恢复出水指标正常； - （3）出水水质超标 - 发现出水水质超标后当班人员立即向厂长汇报，厂长应第一时间向公司领导汇报，并在事故处理过程中随时保持与领导小组的联系。 - ①立即组织化验室相关人员对进水水质、出水水质数据进行分析； - ②技术人员根据化验数据对相关工艺参数进行调整，直至出水达标排放。 - （4）停电事故导致污水处理设施不能正常运行 - ①立即将废水导入事故池（5000m3）； - ②立即启动应急备用柴油发电机电源； - （5）废水处理设施、排污管网破损造成废水泄漏 - 项目在实施过程中对污水处理各池体、配套设施等地面均采取防渗、防水处理等措施，同时对污水管道及尾水排放管道定期巡检，杜绝地下水污染防患。 - （6）在出水口安装在线监测装置，设置进站、出站污水截断装置，当事故发生后，立即截断污水来源和杜绝事故排放，及时发现不良水质进入污水处理厂。 （7）废气事故排放 加强设备日常维护和管理，建立可靠的运行监控体系，保证一旦事故发生能及时处理。 （8）柴油、危险物质泄漏 危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行临时储存，送有资质单位进行安全处置。柴油罐、危险废物暂存间设置围堰，确保柴油、危险废物等泄漏不溢流、蔓延。 （9）事故应急监测 事故发生后应立即通知当地环保部门，并通知当地所在地的上一级环保部门，立即启动环境应急监测预案，及时掌握发生事故的危害程度、影响范围及影响程度。 - 5、环境风险评价结论 工程项目运营过程中要加强管理，遵守相应的规章制度。同时运营期严格制定并严格执行日常生产操作规程和相关的事故应急救援预案、制定突发环境事件应急预案。项目建成后，严格执行本环评中提出的风险防范措施，合理建设，风险事故将降至到最低，也保证了厂区和周围人们的生命财产安全。 环评要求建设单位按照安评提出的相关要求安全运营，加强安全教育培训，杜绝事故的发生，并做好安全设施的维护。项目按照环评要求实施，项目环境风险是可控的。 表4-16 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 龙山县城区污水处理设施提质增效工程-高铁新区污水处理设施建设项目. 建设地点; （湖南）省; （湘西州）市; （）区; （龙山）县; 高铁新区. 地理坐标; 经度; E109°27′32.205″，; 纬度; N29°28′47.010″. 主要危险物质及分布; 废水. 环境影响途经及危害后果（大气、地表水、地下水等）; - 大气环境：废气处理设施故障，废气事故排放对大气环境造成污染；（2）地表水环境：设备故障、操作失误、停电等引发废水污染物超标排放对地表水造成污染； - （3）地下水：设备腐蚀、材质缺陷、操作失误、调节池等防渗层破裂等造成废水泄漏，进入地下水，对地下水造成污染。. 风险防范措施要求; ①加强管道和设备的维护和管理，提高设备的完好率，关键设备要备足维修器材和备用设备，保证一旦事故发生能及时处理；设置应急事故池，保证发生事故时能储存污水； ②建立可靠的运行监测系统，包括计量、采样、监测、报警等设施，发现异常情况及时调整运行参数，以控制和避免事故的发生；要建立完善的档案制度，记录事故发生原因、工况以便不断总结经验，杜绝事故重复发生。 ③危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行临时储存，送有资质单位进行安全处置。柴油罐、危险废物暂存间设置围堰，确保柴油、危险废物等泄漏不溢流、蔓延。 ④制定突发环境事件应急预案，在发生突发环境事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 无. - 6、环保投资 主要污染防治措施及投资核算见表 4.17所示。 表4.17 环保投资估算表 污染源; 环保设施名称; 投资（万元）; 内容; 投资时期. 废水; 化粪池; 5; 施工临时生活区化粪池; 施工期. 地面硬化、防渗措施、地下水分区防渗、地下监测井; 400; 污水池、排水沟等防渗措施；地下水分区防渗、地下监测井; 项目运营期. 污水进、出口在线监测设施; 100; 在线监测废水中流量、pH、COD、TP、TN、氨氮; 项目运营期. 废气; 地面洒水、车辆冲洗设施; 5; 洒水、施工场地出口洗车装置; 施工期. 加盖密封、生物除臭装置; 50; 格栅间、污泥脱水间、污水处理池除臭; 项目运营期. 噪声; 减震基座、厂房隔声、消音; 10; 水泵、污泥泵、风机等设备; 项目运营期. 固废; 垃圾收集与清运措施; 5; 生活区垃圾收集; 项目运营期. 危险废物暂存间; 5; 危险废物暂存间; 项目运营期. 污泥运输、污泥脱水设施; 20; 加盖、翻斗污泥运输车; 项目运营期. 绿化; 厂区绿化以及周边防林带、管线以及道路周围植被恢复; 40; 类比周围环境、减少恶臭类气体对周边环境的影响，恢复生态原貌; 施工期、运营期. 环境风险; 事故池5000m3; 15; 暂存事故废水; 项目运营期. 柴油发电机; 2; 应急电源; 项目运营期. 合计; 702; /; /. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#排气筒 | 恶臭气体（NH3、H2S、臭气浓度） | 密闭收集后由生物除臭设施处理后排放 | 组织氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表2中标准 |
|  | 柴油发电机 | SO2、NOX、颗粒物 | 经排气筒屋顶无组织排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级标准 |
| 地表水环境 | DW001 | 生活污水（COD、BOD5、SS、NH3-N：、TP、TN等） | 厂外污水提升+厂内预处理+AAO生化处理+二沉+高效沉淀+滤布滤池+紫外消毒 | COD、NH3-N、TP、TN按《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T 1546-2018）表1二级标准执行，其余指标按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准执行 |
| 声环境 | 污水处理设备（污水泵、污泥泵、鼓风机、除砂机等） | 等效A声级 | 低噪设备、墙体或水体隔声、基础减震、厂区绿化 | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 格栅井 | 栅渣 | 交环卫部门处理 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014） |
|  | 沉砂池 | 沉砂 | 交环卫部门处理 |  |
|  | 沉淀池 | 污泥 | 脱水后，最终运至焚烧发电厂焚烧 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014） |
|  | 厂区 | 生活垃圾 | 交环卫部门处理 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014） |
|  | 紫外消毒 | 废灯管 | 于厂内危废暂存间收集后，交由有资质的单位处理 | 《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 设备维修 | 废机油 |  |  |
|  | 在线监测 | 废检测液 | 于厂内危废暂存间收集后，交给有资质单位处置。 |  |
|  | 化学品包装袋 | 废化学品包装袋 |  |  |
|  | 一般固废暂存在垃圾库，各类垃圾应分类收集，分类暂存。危险废物暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》的规定，使用完好无损容器盛装危废，存放处必须有耐腐蚀的硬化地面，设有防渗层，且表面无裂痕，储存容器上必须粘贴本标准中规定的危险废物标签。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 源头控制、分区防治、污染监控、应急响应 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强厂区绿化 |  |  |  |
| 环境 风险 防范 措施 | 在进、出水口安装在线监测装置，设置进站、出站污水截断装置，事故情况下立即截断污水来源和杜绝事故排放；加强对污泥及固体废物的安全处置；加强厂区管理和环保设施设备维护，加强员工的培训，事故废水暂存于事故池内（5000m3），同时设置柴油发电机在停电情况下，确保污水处理设施正常运行。 |  |  |  |
| 其他 环境 管理 要求 | 1、根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设项目配套水、噪声、大气、固体废物污染防治设施由企业自主验收。 2、排污口规范化设置 排放口标志牌必须符合国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995和 GB15562.2-1996），设置牌设置应距污染物排放口（源）及固体废物贮存场或采样、监测点附近且醒目处，并能永久保留。 排污口入河处应按照规范建立标识牌，保证标识内容完整，须符合现阶段入河排污口标识化管理要求。按照《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）的规定，在新建排污口入河道处应设置醒目标志牌，实行排污口的立标管理，标准牌内容包括： 3、运营前需进行变更排污许可手续，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，建设单位在全国排污许可证管理信息平台进行重点管理手续。 4、严格按照环境影响评价文件要求进行建设，不准擅自变更建设项目的地点、性质、规模及生产工艺等。若发生变化，建设单位应重新办理建设项目环境影响评价手续，并报有审批权的环保部门批准。 |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，本项目符合国家产业政策和环保政策，选址可行，平面布局基本合理，所在地环境质量现状基本满足环境功能要求；拟采用的各项污染治理防治措施经济合理、技术可行，本项目产生的各类污染物均能实现达标排放，对环境影响小；同时本项目将使服务范围内生活污水由溢流或散排到有序的治理，使水体中受纳的污染物总量大大降低，起到改善环境水质的作用。因此，本项目从环保角度分析，建设可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨气 |  | 0 | 0 | 13.58kg/a |  | 13.58kg/a | 13.58kg/a |
|  | 硫化氢 |  | 0 | 0 | 0.53kg/a |  | 0.53kg/a | 0.53kg/a |
| 废水 | COD |  | 0 | 0 | 219t/a |  | 219t/a | 219t/a |
|  | NH3-N |  | 0 | 0 | 16.425t/a |  | 16.425t/a | 16.425t/a |
| 一般工业 固体废物 | 栅渣 |  | 0 | 0 | 547.5t/a |  | 547.5t/a | 547.5t/a |
|  | 沉砂 |  | 0 | 0 | 164.25t/a |  | 164.25t/a | 164.25t/a |
|  | 污泥 |  | 0 | 0 | 978.2t/a |  | 978.2t/a | 978.2t/a |
| 危险废物 | 废灯管 |  | 0 | 0 | 0.0024t/a |  | 0.0024t/a | 0.0024t/a |
|  | 废机油 |  | 0 | 0 | 0.01t/a |  | 0.01t/a | 0.01t/a |
|  | 废检测液 |  | 0 | 0 | 0.04t/a |  | 0.04t/a | 0.04t/a |
|  | 废试剂瓶 |  | 0 | 0 | 0.01t/a |  | 0.01t/a | 0.01t/a |
|  | 废化学品包装袋 |  | 0 | 0 | 0.01t/a |  | 0.01t/a | 0.01t/a |
|  | 化验废液 |  | 0 | 0 | 0.01t/a |  | 0.01t/a | 0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 地表水专项评价

# 1总论

## 1.1评价由来

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）分析。本项目属于《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中表1“新增废水直排的污水集中处理厂”，应对地表水进行专项评价。

表1.1-1  污染影响类专项评价设置原则表

| 专项评价的类别 | 设置原则 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 地表水 | 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 | 本项目属于新增废水直排的污水集中处理厂，需开展地表水专项评价 |

## 1.2编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1施行）；

（2）《中华人民共和国水污染污染防治法》（2018年1月1日）；

（3）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（4）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（5）《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（2021.4.1施行）。

## 1.3评价时段

本次评价时段为施工期、运营期。

本专题将以运营期地表水环境影响分析及其污染防治措施的有效性分析作为评价重点。

## 1.4评价标准

### 1.4.1、地表水环境质量标准

执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。

表1.4-1  地表水环境质量标准值表单位：mg/L

| ## 水域名 | ## 执行标准 | ## 污染物指标 | ## III类标准限值 | ## 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 果利河 | ## 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） | ## pH | ## 6～9 | ## 无量纲 |
|  |  | ## CODCr | ## ≤20 | ## mg/L |
|  |  | ## BOD5 | ## ≤4 |  |
|  |  | ## NH3-N | ## ≤1.0 |  |
|  |  | ## SS | ## ≤30 |  |
|  |  | ## TP | ## ≤0.2 |  |
|  |  | ## TN | ## ≤1.0 |  |
|  |  | ## 溶解氧 | ## ≥5 |  |
|  |  | ## 阴离子表面活性剂 | ## ≤0.2 |  |
|  |  | ## 高锰酸盐指数 | ## ≤6 |  |
|  |  | ## 石油类 | ## ≤0.05 |  |
|  |  | ## 粪大肠菌群 | ## ≤10000 | ## 个/L |

### 1.4.2、水污染物排放标准

污水经处理后化学需氧量、氨氮、总氮和总磷等指标必须达到《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T 1546-2018）二级标准后排入果利河，其余指标按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准执行。

## 1.5地表水评价等级

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ/T2.3-2018）4.2.1“建设项目地表水环境影响主要包括水污染影响和水文要素影响。根据其主要影响，建设项目地表水环境影响评价划分为水污染影响型、水文要素影响型以及两者兼有的复合影响型”。本项目为污水处理设施的建设，属于水污染影响型。

表1.5-1  水污染要素影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200且W<600000 |
| 三级B | 间接排放 | / |
| ##### 注1水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A）计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 ##### 注2废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水 循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 ##### 注3厂区存在堆积物（露天堆放的原料 燃料 废渣等以及垃圾堆放场） 降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 ##### 注4建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 ##### 注5直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区 饮用水取水口 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 ##### 注6建设项目向河流 湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 ##### 注7建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 ##### 注8仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 ##### 注9依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

废水排放量为1.5万m3/d，废水处理COD、NH3-N、TP、TN按《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T 1546-2018）表1二级标准执行，其余指标按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准执行排入果利河。建设项目水污染物当量数见下表。

表1.5-2 建设项目水污染物当量数一览表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（kg/a） | 污染物当量值（kg） | 污染物当量数（无纲量） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD Cr | 219000 | 1 | 219000 |
| 2 | 氨氮 | 16425 | 0.8 | 20531.25 |
| 3 | SS | 54750 | 4 | 13687.5 |
| 4 | TP | 2737.5 | 0.25 | 10950 |
| 5 | pH | 6-9（无纲量） | / | / |

综上，废水排放量 Q=1.5万m3/d，Wmax=219000。

根据湘西州环境主管部门发布的《湘西州地表水控制断面水质情况》中跳鱼洞电站（果利河，项目地排污口下游900m）、民安街道三湾塘村（酉水，果利河汇入口下游670m）监测断面数据。跳鱼洞电站监测断面监测因子氨氮、总磷偶尔超标，其他因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。民安街道三湾塘村监测断面监测因子氨氮、溶解氧偶尔超标，其他因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。项目受纳水体水质超标，项目建设项目直接排放的污染物氨氮、总磷为受纳水体超标因子。

故根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（H2.3-2018）中的有关规定，地表水环境影响评价工作等级确定为二级。

## 1.6评价范围

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ/T2.3-2018）中关于评价范围的划分原则：受纳水体为河流时，应满足覆盖对照断面、控制断面和消减断面的关心断面的要求，确定本项目地表水评价范围如下：

表1.6-1  项目地表水评价范围确定

| 评价类型 | 项目名称 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 水污染影响型 | 龙山县城区污水处理设施提质增效工程-高铁新区污水处理设施建设项目 | 污水处理厂排污口上游500m处起至下游2500m处的河段 |

## 1.7评价时期

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ/T2.3-2018），水污染影响型（二级）的河流评价时期为：丰水期和枯水期，至少枯水期。

本项目地表水评价时期为枯水期。

## 1.8地表水环境保护目标

本项目地表水环境保护目标为污水处理厂的纳污河流：果利河，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求。根据现场调查，本项目地表水评价范围内不涉及《环境影响评价技术导则 地表水环境》（H2.3-2018）中规定的水环境保护目标（即饮用水水源保护区、饮用水取水口、涉水的自然保护区、风景名胜区、重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体以及水产种质资源保护区等）。

# 2地表水环境现状调查

2.1 区域地表水现状调查

本项目污水处理厂纳污水体为果利河，湘西州环境监测站在龙山果利河、酉水设置了2个常规监测断面，分别为跳鱼洞电站（果利河，项目地排污口下游12000m）、民安街道三湾塘村（酉水，果利河汇入口下游670m），本评价收集了监测断面常规监测断面近3年的常规监测数据，并且对其统计与评价，监测数据及达标情况详见表2.1-1、2.1-2。

表2.1-1 地表水断面均值结果及达标情况 浓度单位mg/L（PH除外）

| 断面 | 年份 | 项目 | pH值 | 溶解氧 | 高锰酯盐指数 | 化学 需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民安街道三湾塘村 | 2021 | 年均值 | 8 | 7.95 | 1.617 | 7.075 | 0.65 | 0.22 | 0.073 | 0.002 | 0.008 | 0.096 | 0.00035 | 0.00033 | 0.00002 | 0.00004 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.0003 | 0.005 | 0.020 | 0.003 |
|  |  | 超标率% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
|  | 2022 | 年均值 | 8 | 7.28 | 2.04 | 8.68 | 1.43 | 0.44 | 0.08 | 0.0009 | 0.003 | 0.107 | 0.0003 | 0.00013 | 0.00002 | 0.00003 | 0.002 | 0.00028 | 0.002 | 0.000 | 0.005 | 0.020 | 0.004 |
|  |  | 超标率% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
|  | 2023 | 年均值 | 7.8 | 7.7 | 1.8 | 5.5 | 0.6 | 0.40 | 0.084 | 0.003 | 0.002 | 0.117 | 0.00020 | 0.00020 | 0.00002 | 0.00005 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.020 | 0.005 |
|  |  | 超标率% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 跳鱼洞电站 | 2021 | 年均值 | 7.7 | 7.3 | 2.5 | 14.8 | 2.1 | 0.71 | 0.13 | 0.00086 | 0.0047 | 0.109 | 0.0004L | 0.00134 | 0.0004L | 0.00006 | 0.004L | 0.00029 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L |
|  |  | 超标率% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
|  | 2022 | 年均值 | 7.7 | 7.5 | 1.7 | 12.5 | 1.45 | 0.48 | 0.056 | 0.002 | 0.030 | 0.124 | 0.0001 | 0.0004 | 0.00004L | 0.000 | 0.0003 | 0.0004 | 0.001L | 0.0003L | 0.001 | 0.003 | 0.001 |
|  |  | 超标率% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
|  | 2023 | 年均值 | 7.9 | 7.6 | 1.6 | 10 | 2.03 | 0.68 | 0.139 | 0.001 | 0.004 | 0.122 | 0.0004L | 0.0001 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0002 | 0.001L | 0.0003L | 0.003 | 0.008 | 0.01L |
|  |  | 超标率% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 评价标准（Ⅲ类） |  |  | 6-9 | ≥5 | ≤6 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.0001 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.2 |

由上表可知，近三年跳鱼洞电站、民安街道三湾塘村断面水质各监测因子均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的III类标准要求。

就两常规监测断面水质比较，民安街道三湾塘村断面水质优于跳鱼洞电站断面水质，反映了河流上下游污染物汇聚和迁移的关系；就水质变化趋势看，近三年果利河、酉水水质监测的重金属因子浓度基本无变化，氨氮浓度稍有增加。

表2.2-2 跳鱼洞电站常规监测断面2023年01月～2024年3月断面浓度情况 浓度单位mg/L（PH除外）

| 月份 | pH值 | 溶解氧 | 高锰酯盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 水质类别 | 超标污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年1月 | 8 | 7.9 | 1.2 | 13 | 1.4 | 0.4 | 0.08 | 0.001 | 0.004L | 0.168 | 0.00041L | 0.0005 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | Ⅱ类 |  |
| 2023年2月 | 8 | 8.4 | 1.5 | 13 | 1.1 | 1.88 | 0.35 | 0.001 | 0.005 | 0.142 | 0.00041L | 0.0004 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.001 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | Ⅴ类 | 氨氮(Ⅴ类)0.9,总磷(Ⅴ类)0.8 |
| 2023年3月 | 8 | 6.7 | 1.7 | 11 | 2.1 | 0.92 | 0.12 | 0.001 | 0.004L | 0.144 | 0.0006 | 0.0003 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | Ⅲ类 |  |
| 2023年4月 | 8 | 7.3 | 2.4 | 12 | 3.5 | 0.7 | 0.23 | 0.001L | 0.002 | 0.115 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.002L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.09 | 0.01L | Ⅳ类 | 总磷(Ⅳ类)0.2 |
| 2023年5月 | 8 | 8 | 1.9 | 8 | 2.6 | 0.68 | 0.09 | 0.00008L | 0.0007L | 0.13 | 0.0004L | 0.0002L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | Ⅲ类 |  |
| 2023年6月 | 8 | 8 | 1.5 | 8 | 0.7 | 0.5 | 0.15 | 0.00002 | 0.0007L | 0.09 | 0.00041L | 0.0002L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0003 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | Ⅲ类 |  |
| 2023年7月 | 8 | 7.7 | 1.5 | 5 | 1.6 | 0.54 | 0.09 | 0.00008L | 0.003 | 0.12 | 0.0004L | 0.0002L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.04 | 0.05L | 0.01L | Ⅲ类 |  |
| 2023年8月 | 8 | 8.3 | 1.8 | 8 | 1.4 | 0.47 | 0.17 | 0.00008L | 0.0007L | 0.1 | 0.0004L | 0.0002L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | Ⅲ类 |  |
| 2023年9月 | 8 | 8.1 | 1.6 | 11 | 1.5 | 0.76 | 0.15 | 0.001 | 0.013 | 0.113 | 0.00041L | 0.0004 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0002 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | Ⅲ类 |  |
| 2023年10月 | 7 | 6.4 | 1.4 | 10 | 1.6 | 0.43 | 0.08 | 0.001 | 0.012 | 0.111 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0002 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | Ⅱ类 |  |
| 2023年11月 | 8 | 6.1 | 1.3 | 12 | 1.5 | 0.82 | 0.12 | 0.001 | 0.01 | 0.113 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0001 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | Ⅲ类 |  |
| 2023年12月 | 8 | 8.1 | 1.2 | 10 | 1.7 | 0.05 | 0.04 | 0.0004 | 0.004L | 0.121 | 0.00041L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | Ⅱ类 |  |
| 2024年1月 | 8 | 5.6 | 3.3 | 17 | 3.5 | 2.02 | 0.22 | 0.0003 | 0.002 | 0.116 | 0.0004L | 0.0004 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.17 | 0.01L | 劣Ⅴ类 | 氨氮(劣Ⅴ类)1.0,总磷(Ⅳ类)0.1 |
| 2024年2月 | 9 | 8.9 | 1.8 | 7 | 3.8 | 1.13 | 0.11 | 0.001L | 0.05L | 0.101 | 0.0004L | 0.0003 | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.002L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.11 | 0.01L | Ⅳ类 | 氨氮(Ⅳ类)0.1 |
| 2024年3月 | 8 | 9.5 | 1.7 | 15 | 3.1 | 0.91 | 0.07 | 0.00008L | 0.001 | 0.097 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.1 | 0.01L | Ⅲ类 |  |

由上表可知，跳鱼洞电站断面2023年2月和2024年1月氨氮、总磷超标，2023年4月总磷超标，2024年2月氨氮超标，其他因子均满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002的III类标准要求。

超标原因：现状龙山县城区污水基本上无合理的系统分区， 根据《龙山县城区及里耶镇排水管道普查报告》（2020年7 月），龙山县城区（西至湘鄂路，东至太平山路，北至龙山大道，南至老城路），已建成排水管线约 90km（含沿河截污主管），但基本上为雨污合流管渠。据初步统计，目前龙山县城区的生活污水经 3 条合流管渠汇至果利河沿岸截污主管。部分龙山县老城区生活污水直排入果利河。

解决办法：目前龙山县住房和城乡建设局已编制《龙山县城区污水处理设施提质增效工程可行性研究报告》，具体建设工程为：分三期实施：一期工程，主要实施龙山县老城区排水管网工程（大成酒店至老人民医院段）；二期工程，主要实施龙山县市民之家至螺蛳滩污水处理厂污水主干管工程，龙山县老城区排水管网工程（汤家沟水库至龙山县第一芙蓉学校段），民安污水处理厂改扩建工程；三期工程，主要实施高铁新城片区污水管网建设及污水处理厂建设工程。待龙山县城区污水处理设施提质增效工程第一期、第二期的管网工程实施，彻底解决龙山县城区雨污合流、污水收集不到位的问题；待第二期民安污水处理厂改扩建工程的实施，将会收集龙山县老城区生活污水，将龙山县老城区区域所有生活污水纳入污水集中处理，避免污水未经处理直接排入果利河，减少污染物向果利河排放，有利于果利河和酉水水质的改善。

龙山县城区污水处理设施提质增效工程正在进行实施，待实施完成，果利河和酉水区域水质将会变好，可长期稳定满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002的III类标准要求。

## 2.3地表水环境质量现状

通过现场踏勘及查询相关资料，项目排污口上游污染源主要是农村散户的生活污水，距离本项目最近的集中排放口为下游9千米的湘西州龙山县南门二桥下游200米规模以下水产养殖排污口、下游11千米的民安污水处理厂排污口。根据调查项目纳污水体下游5千米范围内无饮用水取水口。为了解项目建设区域地表水质量现状，本次环评对果利河进行了现状监测。

（1）监测断面

表2.3-1  地表水监测断面

| 纳污水体 | 监测断面 |
| --- | --- |
| 果利河 | 项目排污口上游500m处 |
|  | 项目排污口下游1000m处 |
|  | 项目排污口下游2500m处 |

（2）监测项目

水质监测项目为：水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、硫化物、氯化物、氟化物、硫酸盐。

（3）评价标准

所有评价因子均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水域标准限值。

（4）评价方法

采用单项水质指数评价法，按照规定模式进行单因子指数计算，根据污染物单因子指数计算结果，分析地表水环境质量现状，论证其是否满足功能规划的要求，为工程实施后对水环境的影响预测提供依据。

（6）监测及评价结果

由第三章的监测结果可以看出，项目地表水质量现状满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水域标准限值的要求。

# 3地表水影响预测及评价

## 3.1地表水环境保护目标

本项目的尾水通过排污管网（2.14km）进入果利河，本项目的排污口下游10km范围内未涉及饮用水源保护区、取水口以及鱼类的“三通一道”，根据现场调查，本项目排污口下游7.3千米有支流东门河汇入，下游12千米有跳鱼洞省控断面，下游14千米汇入酉水河，酉水河汇入口下游800米为三塘湾村国控断面（相对位置见附图）。故本项目排污口在下游10km范围内未设置省控、国控断面。本项目的地表水环境保护目标，具体见下表：

表3.1-1  地表水环境保护目标一览表

| 名称 | 保护对象 | 与项目位置关系 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 果利河 | 工用水区，小河 | 南侧2km处 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |

## 3.2本项目建设对地表水水质改善的正效益

本项目为污水处理设施项目，解决了分散的污染源排放问题，可有效减少排入污染物进入周边地表水体的污染物量，极大改善现状水体环境，对保障服务区域内的城镇发展具有积极的作用，同时不会改变地表水水域功能，本项目具有明显的环境正效应。

本项目的建设有效改善了废水未经处理直接外排的现状，可有效改善高铁新区周边地表水的水质环境。本项目投入运行后采取雨污分流的排水制度，本项目污水进水浓度可类别民安污水处理厂的进水浓度，根据调查可民安污水处理厂收集的也是生活废水，且与项目同属龙山县，也采用雨污分流制，类比龙山县民安污水处理厂的进水浓度可知，民安污水处理厂实际进水浓度最高浓度核实COD为150~165mg/L、BOD5为50~60mg/L、SS为50~60mg/L、NH3-N为20~23mg/L、TN为/31~34mg/L、TP为/1.4~1.5mg/L，本项目对排入果利河的污水污染物的削减程度和排放总量的变化情况见下表：

表3.2-1  项目建设后污染物削减情况

| 项目 |  | 排入果利河污染物 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污水量 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
| 处理前 | 浓度（mg/L） | 15000（m3/d） | 165 | 60 | 60 | 23 | 34 | 1.5 |
|  | 产生量（t/a） |  | 903.375 | 328.5 | 328.5 | 125.9 | 186.15 | 8.2 |
| 处理后 | 浓度（mg/L） | 15000（m3/d） | 40 | 10 | 10 | 3 | 15 | 0.5 |
|  | 排放量（t/a） |  | 219 | 54.75 | 54.75 | 16.425 | 82.125 | 2.74 |
|  | 削减量（t/a） |  | 684.375 | 273.75 | 273.75 | 109.475 | 104.025 | 5.46 |

由上表可知，项目建成后，项目的建设对改善高铁新区水体环境，保障城镇发展具有积极的作用，同时不会改变果利河地表水水域功能，本项目具有明显的环境正效应。

## 3.3项目废水排放对地表水环境影响预测分析

### 3.3.1预测情景及污染因子的确定

本项目处理废水主要为生活污水，属于非持久性污染物，按照项目排放污染物的特点，以及考虑污染物总量控制相关规定，主要预测两种情景：一种是正常排放情况下，污水中主要污染因子COD、NH3-N、TP、TN对果利河水质造成的影响；另一种是非正常排放情况下，即污水厂处理厂事故排放条件下，污水未经处理而直接排放，主要污染因子COD、NH3-N对果利河水质造成的影响。

### 3.3.2预测因子源强和背景浓度

（1）预测源强

污水处理厂出水水质中CODcr、NH3-N、TP，污染物预测源强详见下表：

表3.3-1  污染物预测源强表

| 排放情况 | 废水量 | 污染物名称 | 污染物排放浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 正常排放 | 15000m3/d | COD | 40 |
|  |  | NH3-N | 3 |
|  |  | TP | 0.5 |
| 非正常排放 | 15000m3/d | COD | 250 |
|  |  | NH3-N | 30 |
|  |  | TP | 3.5 |

### （2）背景浓度和水文数据

参考《龙山县城乡环卫一体化工程PPP项目（新建项目）环评报告》（已批复）可知，果利河水文情况如下：

果利河为酉水河一级支流，由东向西经龙山县城南侧在水寨坪位置汇入酉水河。流域面积389平方公里，全长51.6km，坡降4.5‰，果利河平水期流量约57.0m3/s，枯水期流量约3.0m3/s。果利河水文资料见表4-1。

表4-1  果利河的水文资料一览表

| 时期 | 河宽（m） | 河深（m） | 流速（m/s） | 流量（m3/s） | 水利坡降 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平水期 | 60 | 3 | 0.316 | 57.0 | 4.5‰ |
| 枯水期 | 30 | 1 | 0.1 | 3.0 |  |
| 备注：数据来源于湘西州水文局（水文局说明该数据是以红岩溪水文站资料估算） |  |  |  |  |  |

本次预测数据来源于现状监测的数据的最大值。

表 3.3-3 预测背景浓度表

| 监测因子断面 | COD | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 果利河（枯水期） | 11mg/L | 0.372mg/L | 0.07mg/L |

### 3.3.3 环境影响预测

①预测内容

根据正常排放情况时污染物的排放量及源强，计算污染物在预测河段个断面不同位置的净增值。

根据事故排放情况（处理设备运行完全失效状态）时污染物的排放量，计算污染物在预测河段各断面不同位置的净增值，以此反映在不同情况下污染物对果利河的污染贡献程度，确定影响范围。

本项目采用导则推荐的混合过程段长度计算公式。

式中：

Lm—— L为污水与河水混合过程污染带长度，m；

B——水面宽度，本项目取30m；

a——排放口到岸边的距离，本项目为岸边排放，取0m；

u——断面流速，枯水期果利河取0.1m/s；

Ey——污染物横向扩散系数，m2/s，用泰勒（Taylor）法求Ey

Ey=(0.058H+0.0065B)(gHJ)1/2，

式中：

Ey—污染物横向扩散系数，m2/s；

H—河道断面平均水深，m；

B—河流平均宽度，m；

g—重力加速度，m/s2；

J—河流水力比降，‰；

求得果利河Ey为0.463m2/s；

由上述公式计算出，果利河枯水期混合过程段污染带长度约为85.87m，因此污水排放入果利河后，不可能马上混合均匀，会形成一污染带。

②、预测模型

根据河流纵向一维模型方程的简化 分类判别条件（即O’Connor数α和贝克来数Pe的临界值），选择相应的解析解公式。

式中

α——O’Connor数，量纲一，表征物质离散降解通量与移流通量比值；

k——污染物综合衰减系数，S-1；

Pe——贝克来数，量纲一，表征物质移流通量与离散通量比值；

U——断面流速，m/s，果利河取0.1m/s；

Ex——污染物纵向扩散系数，m2/s，用爱尔德（Elder）法求Ex，

Ex=5.93H(gHJ)1/2，

式中：

Ex—污染物纵向扩散系数，m2/s；

H—河道断面平均水深，m；

g—重力加速度，m/s2；

J—河流水力比降，‰；

求得果利河Ex为1.24m2/s。

COD、NH3-N、TP的污染物综合衰减系数，根据《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010）5.6.2章节采用“分析借用法”，参照中国环境规划院的《全国地表水水环境容量核定技术复核要点》（2004年）提出的“一般河道水质降解系数参考值”，根据项目入河排污口所在河道规模及水质及水生态环境状况，河流污染物综合衰减系数CODCr、NH3-N的k值分别取0.18（1/d）、0.15（1/d）。TP的污染物综合衰减系数，根据《水域纳污能力计算规程》（GB/T 25173-2010）5.6.2章节采用“实测法”计算。

式中：

K—污染物综合衰减系数，单位为负一次方秒（1/s）；

u一设计流量下河道断面的平均流速，单位为米每秒（m/s）；

△X—上下断面之间的距离，单位为米（m）；

CA—上断面污染物浓度，单位为毫克每升（mg/L） ；

CB—下断面污染物浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

TP的污染物综合衰减系统计算参数见下表5-5。

表5-5 TP污染物综合衰减系数K计算参数一览表

| 项目 | u（m/s） | △X（m） | 监测日期 | CA（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 1 | 1500 | 2024.7.23 | 0.07 |
|  |  |  | 2024.7.24 | 0.06 |
|  |  |  | 2024.7.25 | 0.07 |
|  |  |  | 平均值 | 0.066 |
|  |  |  | 监测日期 | CB（mg/L） |
|  |  |  | 2024.7.23 | 0.09 |
|  |  |  | 2024.7.24 | 0.1 |
|  |  |  | 2024.7.25 | 012 |
|  |  |  | 平均值 | 0.103 |

确定最终参与计算的K值见下表5-6。

表5-6 果利河污染物综合衰减系数K值一览表

| 河流 | 水质状况 | 河道 | KCOD（1/s） | KNH3－N（1/s） | KTP（1/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 果利河 | Ⅲ类 | 一般 | 0.00000208 | 0.00000174 | 0.000297 |

经计算，本项目α Pe值如下表

表3.3-5 α、Pe计算结果表

| 项目 |  | COD | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 果利河 | α值 | 0.0004687 | 0.00002083 | 0.00002083 |
|  | Pe值 | 2.42 |  |  |

由上表可知，果利河的α≤0.027，Pe值大于1。根据导则附录E.3.2.1，果利河的地表水环境影响预测适用对流扩散降解简化模型。

对流降解模型

式中

C0——初始断面污染物浓度，mg/L；

C——距离x处污染物浓度，mg/L；

x——河流沿程坐标，m；

k——污染物综合衰减系数，1/s；

u——断面流速，枯水期果利河取0.1m/s；

⑤、预测结果

（6）预测结果及分析

尾水排放污染物COD、NH3-N、TP对果利河环境影响预测结果见表7-14。

表3.3-6 尾水排放污染物COD、NH3-N、TP在果利河沿程浓度贡献值 单位mg/L

| 河流沿程x （m） | 枯水期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正常排放情况下 |  |  | 非正常排放情况下 |  |  |
|  | COD | NH3-N | TP | COD | NH3-N | TP |
| 0（完全混合断面） | 12.5821 | 0.515 | 0.0839 | 24.0308 | 1.9873 | 0.2475 |
| 10 | 12.5786 | 0.515 | 0.0834 | 23.8885 | 1.9871 | 0.2455 |
| 50 | 12.5731 | 0.5146 | 0.0829 | 23.7462 | 1.9855 | 0.2435 |
| 100 | 12.5661 | 0.5138 | 0.0824 | 23.6039 | 1.9796 | 0.2415 |
| 200 | 12.5522 | 0.4722 | 0.0819 | 23.4616 | 1.9637 | 0.2395 |
| 400 | 12.5245 | 0.4657 | 0.0814 | 23.3193 | 1.9378 | 0.2375 |
| 600 | 12.4968 | 0.4613 | 0.0809 | 23.177 | 1.8919 | 0.2355 |
| 800 | 12.4692 | 0.4556 | 0.0804 | 23.0347 | 1.876 | 0.2335 |
| 1000（污染源排放量核算断面） | 12.4417 | 0.453 | 0.07964 | 22.8924 | 1.8601 | 0.2315 |
| 1200 | 12.4142 | 0.4504 | 0.07888 | 22.7501 | 1.8442 | 0.2295 |
| 1400 | 12.3867 | 0.4479 | 0.07812 | 22.6078 | 1.8283 | 0.2275 |
| 1600 | 12.3593 | 0.4411 | 0.07736 | 22.4655 | 1.8124 | 0.2255 |
| 1800 | 12.3319 | 0.4392 | 0.07658 | 22.3232 | 1.7965 | 0.2235 |
| 2000 | 12.3046 | 0.4354 | 0.07575 | 22.1809 | 1.7806 | 0.2215 |
| 2500 | 12.2366 | 0.4302 | 0.07495 | 22.0386 | 1.7647 | 0.2195 |
| 3000 | 12.1688 | 0.425 | 0.07445 | 21.8963 | 1.7488 | 0.2175 |
| 3500 | 12.0235 | 0.4168 | 0.07375 | 21.754 | 1.7329 | 0.2155 |
| 4000 | 11.8782 | 0.4046 | 0.07305 | 21.6117 | 1.717 | 0.2135 |
| 4500 | 11.7329 | 0.4004 | 0.07255 | 21.4694 | 1.7011 | 0.2115 |
| 5000 | 11.5876 | 0.397 | 0.07205 | 21.3271 | 1.6852 | 0.2095 |
| 5500 | 11.4423 | 0.3935 | 0.07135 | 21.1848 | 1.6693 | 0.2075 |
| 6000 | 11.297 | 0.3889 | 0.07025 | 21.0425 | 1.6534 | 0.2055 |
| 6500 | 11.1517 | 0.3863 | 0.06975 | 20.9002 | 1.6375 | 0.2035 |
| 7000 | 11.0064 | 0.3714 | 0.06925 | 20.7579 | 1.6216 | 0.2015 |
| 评价标准 | 20 | 1.0 | 0.2 | 20 | 1.0 | 0.2 |
| 备注 | x0完全混合断面为入河排污口汇入果利河下游86m处 |  |  |  |  |  |

表3.3-7 污染物COD NH3-N安全余量情况一览表 单位mg/L

| 污水处理厂 | 污染物 | 污染物预测 浓度最大值 （mg/L） | 标准值 （mg/L） | 安全余量 （mg/L） | 环境质量标 准×10% （mg/L） | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙山县高铁新区污水处理厂 | COD | 12.4417 | 20 | 7.5583 | ≥2 | 是 |
|  | NH3-N | 0.5104 | 1.0 | 0.4896 | ≥0.1 | 是 |
|  | TP | 0.07964 | 0.2 | 0.12036 | ≥0.02 | 是 |
| 备注 | 安全余量的标准限值根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）8.3.3.1； |  |  |  |  |  |

根据预测结果，在枯水期污水处理系统正常排污状况下，污染物均可得到较快稀释扩散，项目COD 氨氮均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，同时各因子均满足导则要求的安全余量；但是枯水期污水处理系统非正常排污状况下排放口下游1000m之内地表水环境不能达到Ⅲ类水体标准，所以必须避免项目污水处理厂的直接排放，并且向河流排放不达标的废水属于违法行为，故运营期应加强管理，杜绝非正常排污发生。

### 3.3.4污染物排放量核算

本项目扩建后污染物总排放量如下表所示

表3.3-8  废水类别 污染物及污染治理涉水信息表

| ##### 序号 | ##### 废水类别 | ##### 污染物种类 | ##### 排放去向 | ##### 排放规律 | ##### 污染防治设施 |  |  | ##### 排放口编号 | ##### 排放口设置是否符合要求 | ##### 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ##### 污染治理设施编号 | ##### 污染治理设施名称 | ##### 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| ##### 1 | ##### 综合废水 | ##### COD BOD5 SS 氨氮 总氮 总磷 | ##### 果利河 | ##### 连续排放，流量不稳定但有规律 | ##### / | ##### 污水处理设施 | ##### 厂外污水提升+厂内预处理+AAO生化处理+二沉池+高效沉淀池+滤布滤池+紫外消毒 | ##### DW001 | ##### 是 ##### 否 | ##### 企业总排 ##### 雨水排放 ##### 洁净下水排放 ##### 温排水排放 ##### 车间或车间处理设施排放口 |

表3.3-9 废水直接排放口基本情况表

| ##### 序号 | ##### 排放口编号 | ##### 排放口地理坐标 |  | ##### 废水排放量 | ##### 排放去向 | ##### 排放规律 | ##### 间歇排放时段 | ##### 收纳自然水体信息 |  | ##### 汇入受纳自然水体地理坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ##### 经度 | ##### 纬度 |  |  |  |  | ##### 名称 | ##### 受纳水体功能目标 | ##### 经度 | ##### 纬度 |
| ##### 1 | ##### DW001 | ##### E109°28′0.182″ | ##### N29°27′48.434″ | ##### 1.5万m3/d | ##### 果利河 | ##### 连续排放 | ##### / | ##### 果利河 | ##### III类 | ##### E109°28′0.182″ | ##### N29°27′48.434″ |

表3.3-10 废水污染物排放信息表

| ##### 序号 | ##### 排放口编号 | ##### 污染物种类 | ##### 排放浓度mg/L | ##### 日排放量t/d | ##### 年排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### 1 | ##### DW001 | ##### CODcr | ##### 40 | ##### 0.6 | ##### 219 |
|  |  | ##### BOD5 | ##### 10 | ##### 0.15 | ##### 54.75 |
|  |  | ##### SS | ##### 10 | ##### 0.15 | ##### 54.75 |
|  |  | ##### 氨氮 | ##### 3 | ##### 0.045 | ##### 16.425 |
|  |  | ##### TN | ##### 15 | ##### 0.225 | ##### 82.125 |
|  |  | ##### TP | ##### 0.5 | ##### 0.0075 | ##### 2.74 |
| ##### 全厂排放口合计 |  | ##### CODcr |  |  | ##### 219 |
|  |  | ##### BOD5 |  |  | ##### 54.75 |
|  |  | ##### SS |  |  | ##### 54.75 |
|  |  | ##### 氨氮 |  |  | ##### 16.425 |
|  |  | ##### TN |  |  | ##### 82.125 |
|  |  | ##### TP |  |  | ##### 2.74 |

。

# 4环境保护措施与监测计划

## 4.1环境保护措施

### 4.1.1工程措施

为了保证污水得到有效处理，实现污水达标排放，避免工程运行期间出现污水非正常排放，或将非正常排放损失降至最低，提出以下水污染防治措施：

（1）加强对各类机械设备定期检查、维护和管理，同时配备必要的备用设备，当设备出现运转故障时及时更换，以减少事故的隐患。

（2）污水处理厂要采用双回路供电，防止因停电造成的运转事故。

（3）对污水处理设施的运转情况要及时监测，确保处理装置正常高效运转，对进水和出水水质要定期监测，根据不同的水质水量及时调整处理单元的运转参数，以保证最佳的处理效率。

（4）污水处理厂设立标准排放井并安装在线监测系统，以时刻监控和预防事故性排放发生，并方便环保管理部门的监督管理。

### 4.1.2管理措施

#### 4.1.2.1组织管理

- （1）建立完备的生产管理层次；

- （2）对生产操作工人、管理职工进行必要的资格审查，并组织进行上岗前的专业技术培训；

- （3）聘请有资历有经验的专业技术人员负责厂内的技术管理工作；

- （4）制定健全的岗位负责制，安全操作规程等工厂管理规章制度。

#### 4.1.2.2技术管理

- （1）与环保部门监测污水系统水质，监督企业废水排放水质满足接管要求；

- （2）根据进厂水质、水量变化，调整运行条件，做好日常水质化验、分析，保存记录完整的各项资料；

- （3）及时整理汇总、分析运行记录，建立运行技术档案；

- （4）建立处理构筑物和设备的维护保养工作和维护记录的存档；

- （5）建立信息系统，定期总结运行经验。

#### 4.1.2.3环境管理

项目环境保护管理是建设单位、运营单位运行期必须遵守国家、省市的有关环境保护法规、标准，同时落实环境影响评价报告中拟定采取的减缓措施，并确保污水处理设施处于正常运行状态。环境管理计划应制定出机构的能力建设、执行各项防治措施的职责、实施进度、监测内容等方面。在项目运行期，接受省、市环境保护主管部门的监督和指导，并配合环境保护主管部门完成对项目建设的“三同时”审查。

- 1、营运期环境管理机构及职责

- 污水处理厂建立由厂长负责的环境管理机构，从上到下建立起环境目标责任制、岗位责任制。环境管理机构的基本职责为：

- （1）宣传、组织贯彻国家有关环境保护的方针、政策、法令和条例，搞好范围内的环境保护工作；

- （2）执行上级主管部门建立的各种环境管理制度；

- （3）监督项目环保设施和设备的安装、调试和运行，保证“三同时”验收合格；

- （4）领导并组织项目运行期（包括非正常运行期）的环境监测工作，建立档案。依据核定的污染物排放总量控制指标和污染物排放标准来指导和规范污水处理厂各部门的运行管理；

- （5）调查、处理污染事故与污染纠纷；

- （6）开展环保教育、技术培训和学术交流活动，提高工作人员素质；

- （7）对服务范围内的废水进行审计与监测是运行期环境管理的重要内容。应加强进厂水质和水量控制管理，对进入污水管网的排污单位的废水量和水质进行登记，与排污单位签订废水处理服务合同，规定各排污单位的废水排放量和排放水质。

- 2、排污口规范化建设及管理

- 污水处理厂应根据国家有关标准和规范的要求，在管道前设置监测窗口，满足“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”管理要求；排污口入河处应按照规范建立标识牌，保证标识内容完整，须符合现阶段入河排污口标识化管理要求。同时污水处理厂运营方应每年度将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。

- 按照《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）的规定，在排污口入河道处应设置醒目标志牌，实行排污口的立标管理，标准牌内容包括：

- （1）入河排污口编号；

- （2）入河排污口名称；

- （3）入河排污口地理位置及经纬度；

- （4）排入水功能区名称及水质保护目标；

- （5）入河排污口设置单位；

- （6）入河排污口设置审批单位及监督电话。

- 3、污水排放监控措施

- （1）污水处理厂排污口监测

监测要求按照排污许可技术规范中《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978-2018）、排污单位自行监测技术指南 水处理（HJ1083-2020）的要求进行，本项目现已安装了在线监测设备，对流量、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮等因子实施在线监测。监测点位、指标及频次按下表执行。

表4.1-1  排污口监测指标及最低监测频次

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 排污口 | 流量、pH值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 | 自动监测 |
|  | 悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群 | 季度 |
|  | 总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬 | 半年 |
|  | 烷基汞 | 半年 |
|  | GB 18918的表3中纳入许可的指标 | 半年 |
|  | 其他污染物 | 两年 |
| 雨水排放口 | pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物 | 月 |

- 此外，本报告从污水处理厂运营对水环境影响的长期考虑，提出如下建议：

- 在发现污水处理厂处理废水水质异常的情况下应立即告知当地生态环境主管部门，并做好相应的取样留样、应急监测的准备。同时启动相应的应急预案。

- 定期开展内部化验员培训，提高检测精度。

- 不断完善和更新实验室监测设备、监测因子，加强水质监测指标能力。

- 按季度对排污口所在水域水质进行内部化验检测存档，并将检测数据提供龙山县生态环境主管部门报备，检测点位、因子、频次由龙山县生态环境主管部门根据情况决定。

### 4.1.3事故排污时应急措施

#### 4.1.3.1事故风险分析

- 污水处理工程运行中比较常见事故工况主要包括以下情形：

- 1、运行异常

- 污水处理厂运行异常，通常是因机械故障、设备损坏，以及进水水质恶化等原因导致。

- 机械故障是比较常见的现象。污水处处理厂进水杂物处理不彻底，导致机械故障是主因，因此需要及时对拦污格栅进行清理、维护、更新，避免杂物进入后期处理系统，影响系统正常运行。

- 设备运行中磨损、老化、损坏是设备故障的主要原因，需要加强设备维护、保养，对老旧设备进行更新，保障设备正常运行。

- 污水管网服务范围内污水来源发生变化，导致进水水质异常，是极难控制的。影响因素，因此进水水质监测是很重要的。当出现水质异常时，要及时对服务范围内异常污水来源进行调查，及时进行处置。同时在发现进水水质异常后，对出水进行控制，一般可利用水泵将不达标出水回流到进水泵房或应急事故水池，重新进行处理，并关闭出水水阀，防止超标尾水排至纳污水体。

- 2、供电故障

- 供电系统安全是污水处理厂重要保障之一，现行污水处理厂在设计中，对供电方面采取双电路保障，并配备自备电源，因此供电故障处置相对快速，影响时间相对较短，事故后可采取延长污水处理时间的方法对事故期污水进行处理。

- 3、防毒措施不当

- 在污水处理工艺环节，细格栅、进水泵房、沉砂池、生化池等极易产生硫化氢和氨气等有毒气体。正常情况下，运行中产生的硫化氢和氨气较小，但当毒气体未经扩散时，极易对设备检、修维护人员安全产生影响，发生中毒事件，严重的会造成人员伤亡事故，影响系统正常运行。

- 4、污泥处置不当

- 当污泥脱水系统遇到故障，长时间不能恢复生产时，要及时对污泥按照相关技术规定进行妥善处理。如不妥善处置，不仅会影响污水处理系统正常运行，而且会造成环境污染。

- 5、自然灾害

- 台风、暴雨、雷击等自然灾害易造成污水处理系统电力中断、厂房坍塌、设备损坏、进水异常等事故，可能导致污水处理系统运行异常或停止运行，造成污染事故。

- 6、火灾影响

- 配电室、控制室等污水处理设施因长期运行，易出现电路老化而诱发火灾，从而导致污水处理厂运行中断，引发环境污染事故。

#### 4.1.3.2事故预防措施

- 1、设备故障时应急防范措施

- （1）污水处理厂应采用双电路供电，水泵设计应考虑备用，机械设备应采用性能可靠的优质产品。

- （2）为使在事故状态下污水处理厂仪表等设备正常运转，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应有备用，易损部件也要有备用，在事故出现时做到及时更换。

- （3）为使在事故状态下污水处理厂能够迅速恢复正常运行，应在主要水工建筑物的容积上留有相应的缓冲能力，并配有相应的设备（如回流泵、回流管道、阀门等）。

- （4）加强事故隐患监控，定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。

- （5）严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器，定期取样监测。操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。如发现不正常现象，就需立即采取预防措施。

- （6）在污水处理厂尾水排入专用管道前，设置阀门，并定时查看尾水在线监控系统的运行情况，记录相关数值，在发现尾水排放指标超过限值或在线监控系统发生故障自动报警时，关闭管道闸门，防止未经处理或超标尾水排入果利河。

- （7）严格进水水质管理，本项目只接收生活废水，若要接收其他废水需严格达到本项目设计的进水标准要求。同时本项目设置事故池，一旦监测出进水浓度超标，则将废水暂存事故池内，以避免风险排放对污水处理厂正常运行产生影响。加强对进水水质水量的监测与分析，发现超标，及时查明原因，采取应急封堵措施。

- 2、进水水质异常风险防范措施

- （1）设置进、出水水质自动监测装置及报警装置，及时发现不良水质的进入。

- （2）一旦发现进水水质异常，应及时向有关部门反映查明原因，采取有效处理措施，最大限度降低对周围环境及财产造成的危害。

- 3、污泥处置过程环境风险防范

- （1）污水处理厂污泥应及时清运，采用专用密闭运输车辆，避免散发臭气，撒落，污染环境。

- （2）污水处理厂一旦发生污泥非正常排放的事故，应及时进行设备维修，争取在池内存放污泥的限度内修好，并及时投加药剂，如石灰等，防止发生污泥发酵，减少恶臭气体排放。

- 4、管道破损泄漏风险防范

- （1）管道衔接应防止泄漏污染地下水，淤塞应及时疏浚，保证管道通畅。

- （2）为减少管节更换时间，对现状道路，需要破路施工地段，以管沟代替覆土回填，避免将来可能的破路抢修。

- （3）设立明显的管道标志，防止意外破坏，绿化地段，管道上方不宜栽植高大乔木或深根性的植物。

- （4）运营期建立定期巡视制度，尤其是运营数年后应加大巡视密度，发现小股泄露即应更换破损管节，避免爆管更换。

- （5）当发生管网爆管、断管、漏水时，必须立即采取措施，对突发地段进行闭管，并及时报告当地有关职能部门。

- 5、其它风险防范措施

- （1）严格规范设计，高标准建设

- 在工程设计上，对系统设备要按照经济合理、技术成熟、设备先进的原则进行设计，建设过程中严格监督管理、保证质量，从从源头上严控风险隐患。

- （2）规范管理，制定应急事故处置预案

- 根据污水处理厂事故成因，分别制定应急处置预案，做到管理有序、操作规范、巡查到位，把安全生产放在首位。

- （3）加强职工培训，提高安全意识

- 严格执行持证上岗制度。在生产过程中，要按照相关规定对管理、技术、生产等 人员定期进行操作技术、安全知识等培训，提高操作技术水平，强化风险意识，从人的因素上杜绝风险事故产生。

- （4）强化运行管理，故障处置及时

- 强化系统安全检查、巡查，健全巡检档案。对关键设备做好备品备件储存、保养。强化自然灾害防范，做好防雷、防风设备维护。在做好双电路供电保障的同时，自备供电设备要定期检查、调试。

- （5）建立信息互通，共同处置

- 污水处理厂应与地方政府、环保、水利等相关部门建立信息互通机制，当发生故障时，应在1小时内通报相关部门，会同相关部门成立应急处理小组，协同处置污染事故。政府部门负责指挥、协调，水利部门负责水利工程调度、水污染调查；环保部门组织开展应急监测、水污染情况通报等。各相关部门在政府部门统一指挥下，协同工作，将事故影响控制在最小范围，影响程度控制在最低，后期处理最彻底。

#### 4.1.3.3事故应急预案

- 污水处理厂应成立事故应急领导小组，制定突发环境事件应急预案，落实各成员的责任，同时在平时要进行技术培训和演练，以及时处理事故。

- 1、应急处置领导小组

- 组长：厂长

- 成员：污水技术员

- 2、应急处置领导小组职责

- （1）负责制定和组织实施突发环境事件应急处置方案，控制事件的蔓延和扩大；

- （2）负责突发环境事件的信息接收、核实、处理、通报、报告；及时了解突发环境事件情况，必要时向政府及环保、水利、农经等部门报告；

- （3）负责协调应急处置中的重大问题，制订应急处置措施，现场指挥应急处置工作；根据应急处置需要，紧急调集人员、设施、设备；负责做好事件危害调查、后勤保障及善后处理等工作。

- 3、应急响应

（1）出水水质超标

发现出水水质超标后当班人员立即向厂长汇报，厂长应第一时间向公司领导汇报，并在事故处理过程中随时保持与领导小组的联系。

①立即组织化验室相关人员对进水水质、出水水质数据进行分析；

②技术人员根据化验数据对相关工艺参数进行调整，直至出水达标排放。

（2）水质、水量超过处理能力

①超过设计的水量导入事故池；

②技术人员及时调整工艺运行参数，恢复出水指标正常；

（3）突发暴雨

①根据天气预报，组织机修人员预先对各设备进行检查，确保完好，组织力量对站内雨水管线进行疏通，确保流畅；

②生产运行班组增加水泵台数，降低集水池水位，直到满负荷为止。外出巡视，必须两人一组，注意防滑；

③厂抢修队员，车辆做到随叫随到，严阵以待，以处置突发事件的发生。

（4）突然停电或大面积，长时间停电

①立即将废水导入事故池；

②立即启动应急备用柴油发电机电源；

（5）设备出现故障的应急措施

①立即将废水导入事故池；

②及时通知维修人员对故障进行排除，保障正常生产。

（6）火灾应急措施

①一旦着火，发现人要将火灾信息迅速上报公司领导，在领导未到现场前由班长组织指挥扑救。

②确认火灾后要立即拨打“119”电话报警，任何部门和个人均应无条件为报警提供便利，不得阻碍报警。报警时讲清发生火灾的具体单位、建筑物名称及地点、火灾性质及火势情况、建筑物内有无人员被困、报警人的姓名与报警电话号码。报警后要立即安排人员到站门口或约定地点接应消防车。

③在火灾区域设置临时围堰，将消防废水导入事故池，防止消防废水流出厂区，消防结束后将消防废水导入污水处理系统处理达标后排放。

- （7）宣传教育

- 定期组织环境应急培训与演练，提高运营单位工作人员水资源保护意识，提升人员应对突发水污染事件的应急处置能力。

- 4、善后处理

- 应急处置领导小组依法认真做好善后工作，确保社会稳定。

- 5、应急结束

- 应急处置工作结束后，应急处置领导小组向云和县环保等有关部门报告。公司应认真总结，汲取事件教训，及时进行整改，并对应急处置工作进行评估和总结。

- 6、应急保障

应急处置领导小组建立通信、人员及装备等保障体系，尤其必须建设好抢修力量。应急抢修组由运行管理部和污水处理厂的检修组组成。开展污水收集、输送、处理、安全运行及应急的基本常识宣传和培训工作。组织泵站、污水处理厂应急事件演练，提高应急响应能力。

# 5地表水环境影响评价结论

## 5.1水环境影响评价结论

根据预测结果及环保措施可行性分析结论：

（1）正常排放下，CODcr、NH3-N预测结果满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值，下游的混合过程段满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值，表明项目废水排放对果利河水质影响不大。

（2）非正常排放下，CODcr、氨氮预测结果超过了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值。本项目事故排放的情况下，水污染增加了果利河的污染负荷，不利于水质维持。因此，要求必须加强污水处理厂的设备维修和养护，明确操作规程，加强监督管理，保证污水处理站的正常运行，杜绝非正常排放的发生。

（3）污水处理厂工程实施后枯水期污染源排放量核算断面COD、NH3-N的标准值与预测浓度最大值的差值均大于核算断面安全余量。故本项目预测期污染源排放量核算断面COD、NH3-N均满足安全余量要求。

（4）本项目排污口设置符合相关法律法规的要求，入河排污口设置可行。

本项目的实施解决了分散的污染源排放问题，可有效减少排入污染物进入周边地表水体的污染物量，极大改善现状水体环境，对保障服务区域内的城镇发展具有积极的作用，同时不会改变地表水水域功能，本项目具有明显的环境正效应。

## 5.3地表水环境影响评价自查表

本项目地表水环境影响评价自查表见下表：

表5.3-1  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 水污染影响型 ；水文要素影响型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 ☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放 ；间接排放 □；其他 □ |  |  |  |  |  | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 ； pH值 ；热污染 □；富营养化 □；其他 |  |  |  |  |  | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级 □；二级 ；三级A □；三级B □ |  |  |  |  |  | 一级 □；二级 □；三级 □ |  |  |  |  |  |
| 现 状 调 查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建 ；在建 ；拟建 ；其他 □ |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  | 排污许可证 □；环评 ；环保验收 ；既有实测 ；现场监测 ；入河排放口数据 □；其他 ☑ |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 ；平水期 ；枯水期 ；冰封期 □ 春季 ；夏季 ；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 ☑；补充监测 ；其他 □ |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 ；冰封期 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  | 水行政主管部门 □；补充监测 ；其他 ☑ |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  | 监测因子 |  |  |  |  |  |  | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 ；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  | （pH、溶解氧、COD、BOD5、SS、氨氮、六价铬、总磷、阴离子表面活性 剂、粪大肠菌群、色度、硫化物、挥发酚、苯胺类、石油类） |  |  |  |  |  |  | 监测断面或点位个数 （3）个 |
| 现 状 评 价 | 评价范围 | 河流：长度（3）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （pH、溶解氧、COD、BOD5、 SS、氨氮、六价铬、总磷、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、色度、硫化物、挥发酚、苯胺类、石油类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 ；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 ；平水期 ；枯水期 ☑；冰封期 □ 春季 ；夏季 ；秋季 □；冬季 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 ；不达标 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标 ；不达标 水环境保护目标质量状况：达标 ；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标 ；不达标 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 不达标区 |  |
| 影 响 预 测 | 预测范围 | 河流：长度（3）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （化学需氧量、五日生化需氧量、总磷） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 ；冰封期 □ 春季 ；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 ；服务期满后 □ 正常工况 ；非正常工况 污染控制和减缓措施方案 ☑ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 ：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 ：其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影 响 评 价 | 水污染控制和水环境影响减缓措 施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 ；替代削减源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 水环境控制单元或断面水质达标 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | COD |  |  |  | 219 |  |  |  |  | 40 |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |  | 16.425 |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | （/） | （/） |  |  |  | （/） |  | （/） |  | （/） |  |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 治 措 施 | 环保措施 | 污水处理设施 ；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  |  | 手动 ；自动 ；无监测 |  |  |  |  | 手动 ；自动 ；无监测 □ |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  |  | （/） |  |  |  |  | 厂区总排口 |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  |  | （/） |  |  |  |  | 流量、pH、COD、SS、NH3-N、BOD5、色度、苯胺类、石油类、动植物油 |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受 ；不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2 用地审查意见

附件3 立项批复

附件4 项目监测报告

附件5 项目政府会议纪要

附件6 项目可研批复

附件7 专家意见

附件8专家签到表

附图1 地理位置图

附图2 项目与排污可相对位置关系图

附图3 环境保护目标图

附图4 项目水系图

附图5 项目检测布点图

附图6 项目纳污范围图

附图7 项目用地规划图

| 项目地 | 项目地 |
| --- | --- |
| 项目地周边 | 拟设置排污可处 |
| 下游1000米果利河 |  |

附图8 项目现状照片

附图9 项目平面布置图

附图10 项目下游污染源分布图

龙山县高铁新区污水处理厂入河排污口

附图11 项目水功能区划图

附图12 项目三区三线查询截图

附图13 项目管网铺设图

附图14  项目论证范围图